Eksploatavimo instrukcijos

ROTAMAT® mikro filtras Ro 9

# Huber Technology

# Hans Huber AG

Maschinen- und Anlagenbau

# Industriepark Erasbach A1

92334 Berching

Eksploatavimo instrukcijos (vertimas)

Versija 08/23

|  | PASTABA |  |
| --- | --- | --- |
|  | Šios eksploatavimo instrukcijos yra įrenginio dalis ir jos turi būti prieinamos operatoriams bet kuriuo metu. Būtina laikytis čia pateiktų saugos instrukcijų. Jei įrenginys yra parduodamas, šios instrukcijos turi būti pridedamos. Tam, kad būtų lengviau suprasti, šiose instrukcijose pateikiamos įrenginio be saugos įtaisų nuotraukos/grafiniai vaizdai. Įrenginį leidžiama naudoti tik tada, kai yra įrengti visi saugos įtaisai, pvz., dangčiai ar turėklai. |

Vertimas

Tiekiant įrangą į EEE šalis reikalaujama, kad eksploatavimo instrukcijos būtų išverstos į paskirties šalies kalbą.

Pastebėjus vertime kokius nors neatitikimus, juos reikėtų aiškintis naudojant eksploatavimo instrukcijų originalą (vokiečių kalba) arba konsultuotis su tiekėju.

Autorių teisė

Platinti, kopijuoti arba naudoti šį dokumentą arba atskleisti jo turinį draudžiama, nebent būtų aiškiai susitarta kitaip. Autorių teisės pažeidėjas tampa atsakingas už žalos kompensavimą.

Visos teisės saugomos.

1	Gaminio specifikacijos	5

1.1	Numatomas naudojimas	5

1.2	Įrenginio dalių apibūdinimas	6

1.3	Įrenginio dalių specifikacijos	6

1.4	Funkcijų aprašymas	8

1.5	(Iš dalies pasirenkamų) dalių funkcijų aprašymas	9

1.5.1	Tankinimo zona	9

1.5.2	Nuosėdų talpinimo į maišus įtaisas (pasirenkamas)	10

1.5.3	Saugos sklendė	11

1.5.4	Integruota nuosėdų plovimo sistema IRGA (pasirenkama)	11

1.5.5	Vidinis šildymas arba mikro šildymas (pasirenkamas)	13

1.5.6	Lygio kontrolės sistema	14

2	ES atitikties sertifikatas, Inkorporavimo sertifikatas	16

3	Sauga	17

3.1	Bendrosios saugos darbe instrukcijos	17

3.1.1	Operatoriaus pareigos	17

3.1.2	Saugos ženklų reikšmės	17

3.1.3	Darbuotojų mokymas	18

3.1.4	Saugos instrukcijos priežiūros, patikros ir montavimo darbams	18

3.1.5	Kiti pavojai	19

3.1.6	Pakeitimai arba atsarginių dalių gamyba neturint leidimo	19

3.2	Įrenginio identifikavimas	20

3.3	Inkorporuotos saugos sistemos	20

3.4	Saugos priemonės	21

3.5	Operatoriaus pareiga pasirūpinti teisės aktų laikymusi

3.6	Saugos bandymai	22

4	gabenimas	23

4.1	Išmatavimai ir masė	23

4.2	Leistinos gabenimo priemonės ir priedai	23

4.3	Laikymas	24

4.4	Gabenimas į montavimo vietą	24

5	Montavimas	25

5.1	Priimtinos aplinkos sąlygos	25

5.2	Reikalavimai vietai	25

5.3	Bendrosios montavimo instrukcijos	26

5.4	Surinkimas ir montavimas	27

5.4.1	Mechaninis montavimas	27

5.4.2	Elektros instaliacija	28

6	Paleidimas	30

6.1	Kliento atliekami prijungimai	30

6.1.1	Elektros prijungimas	30

6.1.2	Plovimo vandens prijungimas	30

6.2	Patikrinimas prieš pirmąjį paleidimą	31

7	Eksploatavimas

7.1	Valdymas	33

7.1.1	Valdymo skydo schema ir įranga	33

7.1.2	Standartinis modelis	33

7.1.3	Pasirenkama įranga	33

7.1.4	Srovės relė	34

7.1.5	Valdymo skydo šildymas (pasirenkamas)	34

7.1.6	Termostatas mikro šildymui (pasirenkamas)	34

7.2	Eksploatavimo galimybės	35

7.2.1	Valdymo displėjaus galimybės	35

7.2.2	Valdymas naudojant gretimą valdymo jungiklį	35

8	sutrikimų aptikimas ir šalinimas	37

9	Priežiūra ir taisymas	38

9.1	Valymo ir patikros grafikas	39

9.2	Patikra ir profilaktinės priemonės	39

9.2.1	Tankinimo zonos patikra	39

9.2.2	Eksploatavimo terpės ir tepalų keitimas	40

9.3	Remontas	40

9.3.1	Įrenginio pasukimas / pakėlimas	40

9.3.2	Atsarginės dalys, susidėvinčios detalės	40

9.3.3	Reguliarūs įrenginių, kuriems reikalingas sertifikavimas pagal ATEX, tikrinimas - periodinės patikros ir nuolatinė kontrolė	41

10	išjungimas	42

10.1	Laikinas išjungimas	42

10.2	Galutinis išjungimas / Atsikratymas	42

11	Papildoma informacija	43

# 1	Gaminio specifikacijos

## 1.1	Numatomas naudojimas

Įrenginį numatoma naudoti kietųjų dalelių iš nuotekų atskyrimui, sutankinimui ir atskirtų nuotekų išplovimui – priklausomai nuo įrenginio modelio.

Šis įrenginys naudojamas:

- Nuotekų (municipalinių ir pramoninių) valymo įrenginiuose

- Pramoniniuose procesuose ir daliniuose srautuose

Numatomas naudojimas taip pat suprantamas kaip:

- Šiose eksploatavimo instrukcijose nurodytų paleidimo, eksploatavimo ir priežiūros sąlygų laikymasis

- Kelio galimam neprofesionalumui užkirtimas

- Samdymas darbui su įrenginiu tik įgudusių darbuotojų (gerai susipažinusių su darbo procedūromis ir galimais pavojais).

ĮSPĖJIMAS

Šis įrenginys skirtas naudoti tik tais atvejais, kurie atitinka aukščiau apibrėžtą „numatomą naudojimą“. Bet koks papildomas naudojimas ar įrenginio modifikavimas, negavus išankstinio raštiško gamintojo sutikimo, nėra laikomas „numatomu naudojimu.“ Gamintojas neprisiims atsakomybės už tokiu atveju atsiradusius gedimus. Visa rizika atiteks operatoriui. Nepaleiskite įrenginio prieš tai neįsitikinę, kad yra įmontuoti ir gerai veikia visi apsaugos prietaisai, ir kad sistema, į kurią šis įrenginys gali būti inkorporuotas, atitinka nustatytas taisykles.

Šis įrenginys yra tinkamas naudoti nuo sprogimo apsaugotose zonose, jei yra išleista atskira ATEX atitikties deklaracija ir identifikavimo plokštelėje yra pažymėtas vienas toliau nurodytų ženklų.

Atliekant priežiūros darbus, privaloma vadovautis ATEX nustatytais reikalavimais (žr. skyrių „Techninė priežiūra“).

Operatorius turi tikrinti, kad nuo sprogimo neapsaugotose zonose neišsilietų dujos.

Papildoma informacija identifikavimo plokštelėje nuo sprogimo apsaugotoje zonoje 1:

II 2 G Ex h IIB T3 Gb

Papildoma informacija identifikavimo plokštelėje nuo sprogimo apsaugotoje zonoje 2 viduje / zonos lauke nėra:

II 3/- G c IIC T3

## Elektromagnetinis suderinamumas (EMS)

PASTABA

Pastaba dėl EB standartų EMV 2014/30 taikymo: Pagal DIN EN 61000-6-4 (Bendrieji standartai. Pramonės aplinkos spinduliavimo standartas) įrenginys eksploatuojamas pramoninėse zonose. Laidų instaliacija ir valdymo technologija turi atitikti papildomus DIN EN 61000-6-3 standarto (Bendrieji standartai Gyvenamosios, verslinės ir lengvosios pramonės aplinkos spinduliavimo standartas) reikalavimus.

## 1.3	Įrenginio dalys

Dalys:

Dalių pavadinimai pagal brėžinį

Stacionarią filtro dalį sudaro (nuo viršaus į apačią):

Sieto pintinė kanale su guma sandarinančiais paviršiais

Plastikinė atrama uždarame į viršų kylančiame vamzdyje (įrenginiuose > 6 m ilgio arba 700 dydžio)

Į viršų kylantis vamzdis su kreipiamaisiais strypais

Atrama

Tankinimo zona, tankinimo metu išsiskyrusio skysčio surinkimo kamera, vandens grąžinimo įranga

Nešmenų iškrovimas

Pavaros variklis

Šios dalys sudaro įrenginio pagrindą. Į įrenginį gali būti inkorporuotos ir papildomos pasirinktinai įsigytos dalys.

Besisukančią filtro dalį sudaro (nuo viršaus į apačią):

Sraigtas su centriniu velenu ir mentėmis, viršutinė ašis.

Mentės be veleno su šepečiu, pritvirtintu prie filtro-pintinės dalies.

Šios dalys sudaro besisukantį agregatą, kurį varo pavaros variklis su tuščiaviduriu velenu, įrengtu įrenginio gale viršutinėje dalyje.

## 1.3	Įrenginio dalių specifikacijos

Stacionarios įrangos dalys ir jų paskirtis:

Sieto pintinė

Sieto pintinė - suvirinimo būdu tiksliai pagaminta konstrukcija. Filtravimo paviršius, ant kurio sulaikomos nuosėdos, yra savarankiška stovinti vientisa detalė, kurios tikslią formą išlaikyti padeda apačioje privirinta priekinė plokštė ir flanšas viršuje. Prie sieto pintinės varžtais pritvirtintos guminės sandarinimo briaunos, užsandarina tarpą tarp pintinės ir kanalo/rezervuaro sienelių. Sandarinimo dalys yra pagamintos iš vandeniui atsparios gumos.

Montuojant ir eksploatuojant filtrą svarbu nepažeisti filtruojančio paviršiaus, o jei taip atsitiktų, pažeidimas turi būti nedelsiant pašalintas.

Montavimo ar eksploatavimo metu svarbu nepažeisti filtro paviršiaus, o taip nutikus, nedelsiant suremontuoti.

Į viršų ylantis vamzdis:

Į viršų kylantis vamzdis yra centrinė ir stacionari dalis, išlaikanti konstrukcijos stabilumą.

- Vidiniai kreipiamieji strypai neleidžia nuosėdoms patekti į sraigtą tuo metu, kai sraigtas nuosėdas transportuoja iš kanalo į viršų.

- Apatinę atramą (tik > 6 m ilgio arba 700 dydžio įrenginiuose) sudaro plastikinė atraminė juosta, varžtais pritvirtinta prie apatinė vamzdžio dalies prieš flanšą. Apatinė atrama leidžia tiksliai sureguliuoti sraigto vietą, taip pat labai storas (tvirtus) ir poliruotas segmento dalis.

- Tankinimo kamera, kurioje nuvandeninamos nuosėdos, yra įrengiama viršutinėje į viršų kylančio vamzdžio dalyje prieš nuosėdų iškrovimo įtaisą. Šioje dalyje, į viršų kylantis vamzdis yra perforuotas ir jį gaubia tankinimo metu išsiskyrusio vandens surinkimo kamera.

- Į viršų kylančiame vamzdyje įtaisytas dangtis, leidžia patekti į tankinimo kamerą. Prieiga prie dangčio galima nuėmus visą tankinimo metu išsiskyrusio vandens surinkimo kamerą arba šioje kameroje įtaisytą patikros dangtį.

- Nuosėdų iškrovimo įtaise yra dvi apsauginės sklendės, apsaugančios nuo netyčinio kontakto su iškrovimo įtaisu.

- Pagal poreikį, filtro atrama gali būti paprasta atraminė koja arba A formos atrama, kuri gnybtais tvirtinama prie į viršų kylančio vamzdžio.

Pavaros variklis:

Pavaros variklis yra tiesiogiai prijungtas flanšu prie į viršų kylančio vamzdžio viršutinės dalies. Sukimo momentas į veleno šerdį perduodamas reguliuojama spyruokline jungtimi. Be to, pavaros variklis atlieka ašies ir viršutinio radialinio guolio funkciją.

Besisukančių filtro dalys ir jų paskirtis

Sraigtas

- Centrinis velenas / sraigto velenas

- Viršutinis veleno krumpliaratis su tinkamais pleištiniais sujungimais.

- Asimetriški veleno neturintys segmentai su pritvirtintais šepečiais.

Sraigto mentės:

- Sraigto mentės yra įvairaus modelio ir nuožulnumo, ir baigiasi prieš tankinimo zona.

Priešinga kryptimi nukreipta mentė:

Viena priešinga kryptimi nukreipta mentė su pagrindiniu peiliu viršutinėje sraigto dalyje prilaiko nuosėdų iškrovimo įtaisą.

## 1.4	Funkcijų aprašymas

Filtras yra įmontuotas rezervuare arba kanale 35° kampu. Nuotekoms tekant per sieto pintinę, jame sulaikomos kietosios dalelės. Kietosios dalelės aklinai uždengia filtro paviršių ir sudaro nuosėdų sluoksnį, kuris atlieka filtro funkciją ir sulaiko smulkesnes kietąsias daleles). Dėl aklinai uždengto filtro paviršiaus pakyla vandens lygis ir lygio kontrolės prietaiso pagalba įrenginys įsijungia. Besisukant sraigtui, kuris yra be veleno, bet su įmontuotu šepečiu sieto pintinės zonoje, nuosėdos yra gabenamos iš kanalo, o sieto pintinė valoma. Transportuojant nuosėdas per sraigtą jos yra tankinamos, plaunamos ir nuvandeninamos. Nuvandenintos nuosėdos iškraunamos į konteinerį arba kitą transportavimo sistemą. Iš nuosėdų išspaustas skystis surenkamas skysčio surinkimo kameroje ir nuteka atgal pro permatomą žarną į kanalą.

Papildoma įranga pasirinktinai:

- Įrenginį leidžiama eksploatuoti lauke esant temperatūrai iki -25°C. Priklausomai nuo įrenginio modelio ir išmatavimų, į viršų kylantis vamzdis yra izoliuojamas ir /arba jame įrengiamas šildymo strypas, rezervuare įrengiamas šildymo kabelis.

- Integruota nuosėdų plovimo sistema užtikrina nuosėdų išplovimą ir biologiškai skaidžių medžiagų grąžinimą į skaidrinimo sistemą.

- Purškimo antgalių strypas skirtas papildomam sraigto valymui.

- Automatinė tankinimo zonos plovimo sistema užtikrina pilnai automatinį susikaupusio skysčio kameros plovimą ir sumažina plovimo darbų apimtį.

- Nuosėdų krovimo į maišus įtaisas sumažina blogo kvapo sklidimą patalpoje, kurio yra įrengtas filtras. Nuosėdų krovimo į maišus įtaisas yra tiesiogiai pritvirtintas prie nuosėdų iškrovimo įtaiso. Nuosėdų iškrovimo zonoje naudojami plastikiniai maišai (360 l talpos maišai 120/240 l konteineriams, 1100 l talpos maišai 770/1100 l konteineriams, arba 70 m ilgio rankovės tipo maišai.

- Jei reikalaujama pagal šalies saugos darbe reikalavimus, įrengiami turėklai.

Tiekimo apimtis:

Mechaninė dalis:

- Guminiai sandarinimo paviršiai kanale/rezervuare

- Nuosėdų iškrovimo latakas

- Įrenginio ąsos kėlimui

- Vidinis sriegis purkštukų strypo, nuosėdų plovimo įtaiso ir tankinimo zonos plovimo įtaiso įrengimui.

Elektros dalis:

- Varžtai gnybtų dėžutėje

- Gnybtų juosta valdymo skyde

## 1.6	Funkcinis dalių (dalinai pasirinktinų)

### 1.6.1	Tankinimo zona

Tankinimo metu išsiskiriančio skysčio surinkimo kamera:

Nuosėdos yra nuvandeninamos tankinimo zonoje, kuri įrengta transportavimo dalies galinėje dalyje viršutiniame taške prieš nuosėdų iškrovimo įtaisą. Šioje zonoje į viršų kylantis vamzdis yra perforuotas ir jį gaubia tankinimo metu išsiskiriančio skysčio surinkimo kamera.

Tankinimo metu surinkimo kameroje susirinkęs vanduo yra išleidžiamas per išleidimo žarną į kanalą. Nuosėdų tankinimo metu, kartu su vandeniu išspaudžiamas dumblas ir fekalijos, galintys užkimšti skysčio surinkimo kamerą ir išleidimo žarną. Dėl to, tankinimo metu gali tekti išmontuoti išsiskiriančio skysčio surinkimo kamerą.

ĮSPĖJIMAS

Prieš išmontuojant įrenginį, išjunkite maitinimo tinklą ir užrakinkite skyriklį! Dėvėkite apsaugines pirštines!

Kaip išmontuoti / sumontuoti plastikinę kamerą:

- Nuimkite vandens išleidimo žarną.

- Atlaisvinkite šoninius varžtus su šešiakampe išėma. Stebėkite, kad poveržlės su varžtais neįkristų į plastikinę talpą..

- Atsargiai nuimkite abi plastikinio gaubto puses.

- Nepamirškite įspausti į tam skirtą griovelį sandariklio juostos. Įsitikinkite, kad sandarinamieji paviršiai dedami į kylantį vamzdį būtų švarūs.

- Rūpestingai sutepkite sandarinamųjų paviršių priekinę dalį.

- Rankomis užsukite tvirtinimo varžtus (maksimalus sukimo momentas 5 Nm). Dėmesio: nenaudokite jokių varžtų užveržimo įrankių!

Tankinimo zonos plovimo sistema: Automatinė / rankinė

Įjungus tankinimo zonos plovimo sistemas, prasideda tankinimo zonos ir skysčio surinkimo kameros valymas. Purškimo antgalis yra įtaisytas tolimiausiame skysčio surinkimo kameros apatiniame krašte. Įrenginyje yra Geka mova, o 1" uždarymo vamzdyną įrengia klientas.

Tankinimo zonos plovimas rankiniu būdu: vandens tiekimą įjunkite du kartus per savaitę po maždaug 30 s. Vandens tiekimas prie tankinimo metu susirenkančio skysčio surinkimo kameros yra prijungiamas greito sujungiama mova.

Tankinimo zonos plovimas automatiniu būdu (pasirinktinai): vandens tiekimas tankinimo zonos plovimui automatiškai aktyvuojamas solenoidiniu vožtuvu. Standartiniai nustatymai: 30 s du kartus per dieną. Siekiant užtikrinti tinkamą vandens surinkimo kameros valymą, plovimo laiką galima keisti nepriklausomai nuo eksploatavimo sąlygų.

Vandens tiekimas: 			Žr. 6.1.2 skyrių

Darbinis vandens slėgis: 	             min. 5 bar	maks. 7 bar

Vandens kokybė:		nukoštas arba filtruotas (dalelių skersmuo ne didesnis kaip 0,2 mm)

Reguliavimo prietaisai siekiant didesnio/mažesnio tankinimo:

Į viršų kylantis vamzdis turi 50 mm ilgio prailginimo detalę (1 detalė pavaizduota žemiau esančiame brėžinyje), kuri prailgina tankinimo zoną tolimiausiame taške viršutinėje dalyje ir leidžia pasiekti geresni nuosėdų sutankinimą. Šią prailginimo detalę galima nuimti, jei SM kiekis nuosėdose yra per didelis. 700 dydžio įrenginys dar papildomai turi tris reguliuojamus plokščius geležinius strypus (2 dalis), kurie gali būti įtaisyti viduje nuo kylančio vamzdžio sienelės link veleno. Šių strypų pagalba, padidėja spaudimo jėga ir SM kiekis.

Reguliavimo įtaisai siekiant didesnio/mažesnio tankinimo

|  | WARNING |
| --- | --- |
|  | Prieš pradėdami darbą tankinimo zonoje, išjunkite maitinimo tinklą ir spyna užrakinkite skyriklį. Dėmesio: įrenginys gali įsijungti automatiškai! Veikiant įrenginiui, niekada nekiškite rankos į iškrovimo įtaisą! Saugokitės, kad neįtrauktų rankų! |

### 1.6.2	Pakavimo į maišus įtaisas (pasirinktinai)

Nuosėdos kraunamos į plastikinius maišus, pritvirtintus prie iškrovimo įtaiso. Pakavimo į maišus įtaisas apsaugo nuo sklindančio blogo kvapo, kuris juntamas kraunant nuosėdas į konteinerį ar vagonėlį.

Kai nuosėdos kraunamos į atskirus maišus:

Pakavimo į maišus įtaisą sudaro tarpinė detalė, esanti tarp stačiakampio formos nuosėdų iškrovimo įtaiso, apskrito maišų tvirtinimo įtaiso ir apspaudimo juostos 360 l talpos maišų (gaminio Nr.706799) arba 1100 l talpos maišų (gaminio Nr. 703417) tvirtinimui.

Nuosėdų pakavimo į rankovės tipo maišus:

Pakavimo į maišus įtaisą sudaro tarpinė detalė su 70 m ilgio suklostuotu plastikiniu maišu.

Kai reikia pakeisti vagonėlį, ištraukite maišą (Longo-Pack maišas, gaminio Nr. 706880) žemyn apie 30 cm. Maišą užriškite ir virš mazgo nupjaukite. Taip pat užriškite žemyn nukarusį maišo galą, kad į maišą vėl galėtų kristi nuosėdos.

Prieš keisdami maišus, išjunkite įrenginį ir mūvėkite pirštines!

### 1.6.3	Saugos sklendė

Saugos sklendė iškrovimo įtaise yra skirta tam, kad apsaugotų asmenį nuo netyčinio prisilietimo prie įrenginio. Įrenginio darbo metu, iškyla pavojus būti įtrauktam tarp iškrovimo įtaiso ir priešinga kryptimi besisukančios paskutinės mentės su pagrindiniais peiliais.

Apsauginė sklendė įrengiama tik įrenginiuose, kurių iškrovimo aukštis yra iki 2,5 m ir nėra bent 800 mm ilgio uždaro latako.

### 1.6.4	Integruota nuosėdų plovimo sistema IRGA (pasirinktinai)

Stiprios vandens čiurkšlės išplauna nuosėdose esančias tirpias medžiagas, kurios kartu su plovimo vandeniu nuleidžiamos į biologinio valymo įrenginį. Švarios nuosėdos yra geriau nusausinamos, sumažėja jų svoris ir pigesnis utilizavimas.

IRGA sistemos modelis:

Yra trys plovimo sistemos: pirminio plovimo, plovimo naudojant slėgį ir baigiamojo plovimo.

Pirminis plovimas:	Plokščias purkštukas purkštukų strype virš sieto pintinės.

Vanduo tiekiamas per solenoidinį vožtuvą.

Plovimas naudojant slėgį:	Plokščias purkštukas purkštukų strype, įrengtas prieš flašinę jungtį.

Vanduo tiekiamas per solenoidinį vožtuvą.

Baigiamasis plovimas:   3 purkštukai ant į viršų kylančio vamzdžio su purškimu slėgine žarna. Čiurkšlė tam tikru tiksliai nustatytu kampu purškiama į sraigtu perduodamas nuosėdas.

Vanduo tiekiamas per solenoidinį vožtuvą.

Darbo principas:

Pirminis plovimas: 	Didžioji fekalijų dalis yra nuplaunama sieto pintinėje esančiais purkštukais. Plovimo vanduo nuteka per skylutes į kanalą.

Plovimas naudojant slėgį: Fekalijų likučiai susmulkinami vandens migla, pro kurią praleidžiamos nuosėdos.

Baigiamasis plovimas: 	Pašalinami fekalijų likučiai. Trys vandens čiurkšlės purškiamos į nuosėdas įvairiais kampais sudarydamos sūkurį. Plovimo vanduo nuteka pro tarp sienos ir sraigto esančius tarpus į sieto pintinę, o iš ten į kanalą.

IRGA sistema yra aktyvuojama tuo pačiu metu kaip ir filtras.

Pirminis plovimas ir plovimas naudojant slėgį vyksta virš sieto pintinės, baigiamasis plovimas ant į viršų kylančio vamzdžio.

Vandens tiekimas:			Žr. 6.1.2 skyrių

Naudojamas vandens slėgis:		min. 5 bar	maks. 7 bar

Vandens kokybė:		nukoštas ar filtruotas vanduo, su nedidesnėmis kaip 0,2 mm

dalelėmis.

Nustatymai:

Funkcinis procesas prasideda įjungus filtrą. Solenoidinio vožtuvo impulso / pauzės trukmė yra reguliuojama valdymo sistemoje:

Impulso trukmė: 	bazinis nustatymas: 2 s

Pauzės trukmė:	bazinis nustatymas: 6 s

Norėdami pasiekti intensyvesnį nuosėdų plovimą, sumažinkite pauzės trukmę. Norėdami sumažinti nuosėdų plovimo efektyvumą, padidinkite pauzės trukmę. Vykdant intensyvų plovimą, atsiranda didesnis vandens poreikis.

Paprastai nerekomenduojama keisti plovimo intervalų. Esant per ilgiems plovimo intervalams, nuosėdos gali būti nuplautos atgal į kylantį vamzdį.

Pastaba

Valymo įrenginiui taikoma slėginės įrangos direktyva 2014/68/ES ir “geros inžinerinės praktikos” 4 skyriaus 3 paragrafo reikalavimai. Įrenginio saugumas užtikrinamas kai jis naudojamas Eksploatacijos instrukcijose numatytomis sąlygomis.

### 1.6.5	Vidinis šildymas arba vamzdinis šildymas (pasirinktinai)

Vidinio šildymo veikimo principas:

Savireguliacinis šildymo strypas veiksmingai šildo sraigto veleną iki -15°C ir tinka naudoti nesprogioje aplinkoje. Pajungimo galia: 150 W.

Šildymo strypas                 temperatūros zondas      kontaktinis žiedas

Pasirinktinai siūlome įrengti papildomą izoliaciją su dengiamaisiais gaubtais, kuri yra veiksminga iki -25° C ir tinka naudoti nesprogioje aplinkoje.

Papildoma izoliacija

Šildymo strypas centriniame sraigto velene

ĮSPĖJIMAS

Šildymo strypas jungiamas į 230 V (+20 V) maitinimo tinklą. Taip pat žr. PTB bandymų ataskaitą, kuri pateikta priede.

Šildymo kabelio veikimo principas:

Savireguliacinis šildymo kabelis naudojamas nuo sprogimo apsaugotose zonose. Kabelis apvyniojamas aplink į viršų kylantį vamzdį. Į viršų kylantis vamzdis yra padengiamas 60 mm izoliacine medžiaga ir nerūdijančio plieno plokšte. Šildymas reguliuojamas vamzdyje esančiu temperatūros zondu (pajungimo galia apie 33 W vienam į viršų kylančio vamzdžio metrui apšildyti). Šiuo būdu yra šildomas ir rezervuaras, jei įrenginys yra sumontuotas lauke.

### 1.6.6	Lygio kontrolės sistema

Kadangi lygio kontrolės sistema sudaro elektros skirstomojo skydo ir valdymo skydo dalį, HUBER ją tiekia tik tuo atveju, kai yra užsakytas pilnas įrenginys kartu su elektrinio valdymo skydu. Jei valdymo skydą tiekia klientas, toliau pateiktas standartinės HUBER lygio kontrolės sistemos aprašymas turėtų būti labai atidžiai išnagrinėtas.

Diferencinė vandens lygio kontrolė oro įpurškimu:

Kanale, mes pagal standartą. montuojame diferencinio vandens lygio kontrolės įtaisą įpurškiant orą per 2 panardinamus vamzdžius; orą tiekia valdymo skyde įtaisytas miniatiūrinis kompresorius (įtampa: 230 V).

Veikimo principas:

- Kompresoriumi suslėgtas oras yra paskirstomas į du priešais slėginį jungiklį įtaisytus vamzdžius. Permatomuose lanksčiuosiuose oro vamzdžiuose yra įtaisyti celiuliozės kaiščiai, veikiantys kaip droselinės sklendės, kad oras iš panardinamo vamzdžio išeitų prieš ir už filtro. Niekada jų neišimkite!

- Suslėgtas oras yra dviem lanksčiaisiais vamzdžiais nuvedamas į zonas prieš filtrą ir už jo. Oras išeina ties žemesniuoju šių vamzdžių kraštu.

- Priklausomai nuo vamzdžių panardinimo gylio, reikalingas diferencinis slėgis orui išeiti. Priešpriešinis slėgis daro poveikį slėgio jungiklio membranai.

- Membrana iš vienos pusės yra prilaikoma spyruokle.

- Kai diferencinis slėgis pasiekia iš anksto nustatytą vertę (10 cm WG) “prieš filtrą”, membrana paliečia ir suaktyvina dvikryptį jungiklį.

Gnybtais pritvirtinti oro purškimo vamzdžiai

Pneumatinės diferencinio lygio kontrolės sistemos sureguliavimas:

- Diferencinio slėgio jungiklis: tiekėjas yra sureguliavęs iki 10 cm diferencinio lygio. Nekeiskite jo!

- Panardinamas vamzdis priešais filtrą: apatinis kraštas yra 20 cm žemiau maksimalaus leistino vandens lygio priešais filtrą.

- Panardinamas vamzdis už filtro: apatinis kraštas yra vandens paviršiuje, kai už filtro yra maksimalus vandens lygis arba 10 cm žemesnis negu priešais filtrą.

Jei lygio skirtumas yra mažesnis, įrenginys įsijungia anksčiau ir padidėja veikimo valandų skaičius. Kad būtų galima kontroliuoti darbo valandas arba nureguliuoti lygio kontrolės sistemą, buvo nustatytos standartinės metinės įrenginio darbo valandos (apie  1000 – 2000 val. per metus, kai ciklo trukmė 30 s).

Aukščiau nurodyti duomenys tėra pirminiai nustatymai, kurie turi būti koreguojami atsižvelgiant į nuotekų kokybę ir eksploatacijos reikalavimus!

PASTABA

Priežiūra po 3 metų: Miniatiūrinio kompresoriaus membranos ir oro filtro keitimas.

Pasirinktinai: Vieno zondo lygio kontrolė oro įpurškimu:

Kanale galima montuoti vieno zondo lygio kontrolės prietaisą naudojant oro įpurškimą. Tai standartinis variantas, kai šis įrenginys montuojamas rezervuare.

- Suspaustas oras lanksčiuoju vamzdžiu patenka į prieš filtrą esančią zoną. Oras išeina ties apatiniu šio vamzdžio kraštu.

- Priklausomai nuo vamzdžio panardinimo gylio, diferencinis slėgis turi išeiti. Priešslėgis veikia slėgio jungiklio membraną.

- Diferenciniam slėgiui pasiekus iš anksto nustatytą vertę (10 cm WG) “prieš filtrą”, membrana paliečia ir suaktyvina dvikryptį jungiklį (bepotencialį).

Slėgio jungiklis automatiškai inicijuoja paleidimo impulsą, t. y. kai vanduo „prieš filtrą“ pasiekia tam tikrą (kintamą) lygį, filtras pradeda veikti.

Nustačius tam tikrą filtro veikimo trukmę, užtikrinamas nuosėdų transportavimas iš nuosėdų latako.

Reikalavimas: bepotencialis kontaktas esant 10 cm lygio skirtumui!

Operatorius atsako už tai, kad į sausą įrenginį neįkristų sausų metalinių daiktų. Sprogiose aplinkose  įrenginio kontrolė turi būti atliekama naudojant lygio kontrolę, kad būtų išvengta įrenginio darbo be alyvos.

# 2	ES atitikties deklaracija, inkorporavimo deklaracija

Šis įrenginys atitinka ES standartus, kurie taikomi CE ženklinimui. ES atitikties deklaracija patvirtina, kad eksploatuojamas šis įrenginys atitinka visus svarbius saugos ir sveikatos reikalavimus. ES atitikties deklaracija yra pateikiama tik tada, kai HUBER įrenginys tiekiamas kaip eksploatavimui paruoštas agregatas, kartu su elektros paskirstomuoju ir valdymo skydais, ir kai įrenginį montuoja ir paleidžia HUBER SE.

Inkorporavimo deklaracija yra reikalinga tada, kai tiekiamas įrenginys nebus atskirai eksploatuojamas, t. y. kai įrenginys bus inkorporuotas į kitus įrenginius, pavyzdžiui tam, kad būtų gauta visa veikianti sistema, arba kai elektros paskirstymo ir valdymo skydus tiekia trečioji šalis. Šiuo mes pareiškiame, kad įrenginio – tokio, kokį mes tiekiame – modelis atitinka standartus, ES direktyvas ir DIN EN standartus tol, kol jis naudojamas kaip elektros skirstomojo ir valdymo skydų neapimantis tiekimas. Įrenginio bet kokio modifikavimo be mūsų išankstinio pritarimo atveju šis pareiškimas bus laikomas negaliojančiu. Įrenginį paleisti draudžiama tol, kol visas įrenginys neatitinka minimų direktyvų.

Inkorporavimo deklaracija yra pateikta Priede ir papildomai įtraukta į turinį.

# 3	Sauga

## 3.1	Bendrosios saugos instrukcijos

PAVOJUS

PAVOJUS įspėja apie pavojingas situacijas. Venkite tokių pavojingų situacijų! Jei nesilaikysite nurodymų, galite patirti sunkius kūno sužalojimus ar mirti.

ĮSPĖJIMAS

ĮSPĖJIMAS įspėja apie pavojingas situacijas. Venkite tokių pavojingų situacijų! Jei nesilaikysite nurodymų, galite patirti sunkius kūno sužalojimus ar mirti.

DĖMESIO

DĖMESIO įspėja apie pavojingas situacijas. Venkite tokių pavojingų situacijų! Jei nesilaikysite nurodymų, galite patirti nesunkius kūno sužalojimus.

PASTABA

PASTABA įspėja apie galimą turto sugadinimą. Siekdami apsaugoti turtą, laikykitės nurodymų!

Šios eksploatavimo instrukcijos turi būti pakabintos prie įrenginio ir visada ten laikomos, kad būtų po ranka kiekvienam su šia įranga dirbančiam žmogui.  Be šių eksploatavimo instrukcijų  dar reikalingos instrukcijos, kurių reikalauja darbuotojų saugos darbe įstatymas, bei įrankių naudojimą aprašančios taisyklės.

Šiose eksploatavimo instrukcijose yra aprašyta, kaip įrenginį montuoti, eksploatuoti ir aptarnauti. Žmonės, atsakingi už įrenginio montavimą ir paleidimą, turi iš anksto jas perskaityti. Eksploatavimo instrukcijos turi visada būti darbo vietoje (po ranka).Privalu laikytis ne tik bendrųjų šiame skyriuje išdėstytų nurodymų, bet ir specialių saugos instrukcijų, kurios pateikiamos kartu su atskiromis svarbiausiomis sudedamosiomis dalimis

### 3.1.1	Operatoriaus pareigos

Šis įrenginys buvo suprojektuotas ir pagamintas  atsižvelgus į rizikos analizės duomenis ir rūpestingai parinkus naudotinus harmonizuotus standartus ir kitas technines sąlygas. Įrenginys atitinka šiuolaikines technologijas ir yra maksimaliai saugus.

Kad toks saugos laipsnis būtų pasiektas eksploatavimo metu, reikia laikytis žemiau išdėstytų taisyklių. Operatorius turi numatyti čia išvardintas saugos priemones ir kontroliuoti jų įgyvendinimą.

Ypač svarbu, kad operatorius užtikrintų, jog:

- Įrenginys bus naudojamas taip, kad nebus neatitikimo jo „numatomam naudojimui.“ (žr. Gaminio specifikacijos).

- Įrenginys bus eksploatuojamas tik tada, kai bus gerai paruoštos jo eksploatavimo sąlygos, ir reguliariai kontroliuojami saugos įrengimai.

- Įrenginį eksploatuojantys, prižiūrintys ir remontuojantys žmonės turės ir naudos saugos priemones.

- Šios eksploatavimo instrukcijos visada bus vietoje (prie įrenginio) ir įskaitomos.

- Įrenginį eksploatuos, prižiūrės ir remontuos tik pakankamai kvalifikuoti ir leidimus turintys darbuotojai.

- Darbuotojai bus reguliariai instruktuojami visais saugos darbe ir aplinkosaugos klausimais ir gerai žinos šias eksploatavimo instrukcijas, ypač su sauga darbe susijusius dalykus.

Visi prie įrenginio pritvirtinti saugos ar įspėjimo ženklai liks savo vietose ir bus įskaitomi.

### 3.1.2	Saugos ženklų reikšmės

|  | ĮSPĖJIMAS |
| --- | --- |
|  | Darbų saugos simbolis Šis simbolis pateikiamas visose saugos instrukcijose, kurios yra susijusios su pavojumi gyvybei ir (arba) galūnėms. Būtina atidžiai laikytis šių instrukcijų! Taip pat būtina laikytis visų galiojančių įstatymų, bendrųjų saugos ir nelaimingų atsitikimų prevencijos taisyklių. |

|  | ĮSPĖJIMAS |
| --- | --- |
|  | Įspėjimas apie elektros srovę Šis simbolis įspėja apie elektros srovę. Prieš imdamiesi bet kokio darbo, išjunkite maitinimo skyriklį ir užtikrinkite, kad sistema yra atjungta. Taip pat būtina laikytis visų galiojančių įstatymų, bendrųjų saugos ir nelaimingų atsitikimų prevencijos taisyklių. |

|  | ĮSPĖJIMAS |
| --- | --- |
|  | Automatinis įrenginio paleidimas: Elkitės atsargiai, kad nebūtumėte įtraukti į įrenginį, kai jį paleidžiate, aptarnaujate ir remontuojate! |

PASTABA

Šis simbolis pateikiamas, kuomet reikia atkreipti dėmesį, kad būtina vadovautis instrukcijomis dėl teisingo įrenginio eksploatavimo taip apsaugant įrenginį ar jo dalis nuo pažeidimo.

Ženklų esančių ant paties įrenginio, kaip antai:

instrukcijų ir įspėjimo ženklų,

hidraulinių sujungimų etikečių,

rodyklės rodomos sukimosi krypties

turi būti griežtai paisoma. Jie visada turi būti gerai matomi.

Ženklus ir etiketes, kurie tampa blogai įskaitomi ar matomi, būtina pakeisti naujais.

### 3.1.3	Darbuotojų mokymas

Dirbti su šiuo įrenginiu galima leisti tik gerai apmokytiems, instruktuotiems ir šias eksploatavimo instrukcijas žinantiems ir jų besilaikantiems darbuotojams. Turi būti aiškiai apibrėžtos šį įrenginį eksploatuojančių darbuotojų atsakomybės sritys. Operatorius privalo griežtai tikrinti, kas už ką atsakingas, ir kontroliuoti darbuotojus. Operatorius turi užtikrinti, kad šios instrukcijos buvo darbuotojų gerai suprastos.

Apmokomi darbuotojai turi iš pradžių padirbėti prižiūrint patyrusiam darbuotojui. Kad mokymas ir instruktažas praėjo sėkmingai, turi būti patvirtinta raštu.

Su elektriniais valdymo ir saugos prietaisais turi dirbti tik apmokyti ir leidimus turintys žmonės.

Kiekvienas su šiuo įrenginiu dirbantis žmogus turi būti perskaitęs šias instrukcijas ir parašu patvirtinęs, kad jas suprato.

### 3.1.4	Saugos instrukcijos priežiūros, patikros ir montavimo darbams

Bet kokie priežiūros darbai turi būti atliekami tik kvalifikuotų darbuotojų.

Bet kokie patikros ir montavimo darbai gali  būti atliekami tik kvalifikuotų ir leidimus turinčių darbuotojų. Darbus su elektros įranga gali vykdyti tik kvalifikuotas elektrikas vadovaujantis DIN VDE 1000-10 nurodymais.

Darbai su įrenginiu gali būti atliekami tik įrenginį izoliavus.

Uždaros nuotekų valymo įrenginių patalpos, į kurias reikia eiti įrenginį aptarnaujantiems ir prižiūrintiems žmonėms, turi būti gerai vėdinamos, kad nesusiformuotų sprogi aplinka, netrūktų deguonies, nebūtų pasiektos pavojingos nuodingų dujų ar garų koncentracijos.

ĮSPĖJIMAS

Apsaugokite įrenginį nuo netikėto įsijungimo, jei yra atviras priėjimas prie nešmenų šalinimo įtaiso, taip pat apsaugokite nuo patekimo į pavojingą zoną prieš keičiant nešmenų talpą, atliekant remonto darbus arba išmontuojant įrenginį.

|  | ĮSPĖJIMAS |
| --- | --- |
|  | Įrenginio išjungimas: atjunkite maitinimo šaltinį ir užrakinkite maitinimo tinklo skyriklį. Kiekvienas darbuotojas, kuriam pavesta atlikti įrenginio priežiūros darbus, privalo turėti savo ant skyriklio kabinamą spyną. Tada įrenginio paleidimas bus įmanomas tik tais atvejais, kai nuo maitinimo tinklo skyriklio bus nuimtos visos spynos. Prieš pradėdami įrenginio priežiūros ar remonto darbus, patikrinkite, ar į viršų ir į apačią nukreipti įrenginiai, kurie gali kelti pavojų, yra atjungti nuo energijos šaltinio. Jei dėl su eksploatavimu susijusių priežasčių negalima atjungti viso įrenginio, kvalifikuotas elektrikas turi atjungti atskiras įrenginio dalis pagal DIN EN 50110-1 VDE 0105-1. Pasirinktinai, visos įrenginio pavaros gali būti tiekiamos su remontui skirtu jungikliu. Techninei priežiūrai ar remontui, įrenginį ar tam tikrą jo zoną galima išjungti pagal DIN VDE 0100-200. Jungikliai remontui turi būti išjungiami ir užrakinami taip kaip nurodyta aukščiau. |

Neskubėkite vėl paleisti įrenginio, kol nėra aiški jo sustojimo priežastis. Galbūt kažkas kitas sustabdė įrenginį norėdamas rankiniu būdu atlikti kokią nors korekciją ir pamiršo pasirūpinti apsauga nuo atsitiktinio paleidimo. Netikėtai paleidus įrenginį gali būti sužeisti žmonės.

Būtinai išvalykite įrenginį prieš dirbdami su juo. Tai padės jums išvengti infekcijos.

DĖMESIO

Įrenginį valykite – ypač kai naudosite aukštą slėgį – apsaugoję save vandeniui atspariais apsauginiais drabužiais, batais, pirštinėmis ir, jei galima, veido apsaugos priemonėmis. Taip išvengsite sąlyčio su nuotekomis, fekalijomis ir kitomis medžiagomis. Atlikus darbus ir prieš paleidžiant įrenginį iš naujo visi apsaugos įtaisai, dangteliai ir grotelės turi būti tinkamai ir teisingai uždėti atgal į savo vietą.. Naudokite tik tokiems darbams skirtus įrankius. Prieš paleidžiant įrenginį iš naujo visi apsaugos įtaisai, dangteliai ir grotelės turi būti tinkamai ir teisingai uždėti atgal į savo vietą.

Prieš vėl paleisdami įrenginį, patikrinkite visus skyriuje Paleidimas nurodytus punktus.

### 3.1.5	Kiti pavojai

Nepaisant visų atsargumo priemonių ir saugos įtaisų, vis dar išlieka pavojus:

- Įrenginys gali automatiškai įsijungti;

- Dėl valymo rankiniu būdu aerozoliai gali užsiteršti virusais ir bakterijomis;

- Pakliūti į veikiantį įrenginį

### 3.1.6	Pakeitimai arba atsarginių dalių gamyba neturint leidimo

Įrenginio koregavimas ir pakeitimai:

Dėl saugumo, įrenginio pakeitimai neturint leidimo yra draudžiami. Tai taikytina ir nešančiųjų sudedamųjų dalių suvirinimo darbams.

Modifikacijos ir pakeitimai negali būti daromi prieš tai negavus raštiško HUBER SE pritarimo.

Naudokite tik originalias atsargines dalis, originalias susidėvinčias dalis ir originalius priedus, nes jie skirti būtent šiam įrenginiui. Įsigyjant detales iš kitų šaltinių, nėra garantijos, kad jos suprojektuotos ir pagamintos taip, kad atitiktų specifinius šio įrenginio eksploatavimo ir saugos reikalavimus.

## 3.2	Įrenginio identifikavimas

Visos šiose eksploatavimo instrukcijose minimos specifikacijos tinka tik tam įrenginio tipui, kurio pavadinimas nurodytas tituliniame puslapyje.

Identifikavimo plokštelė yra prikabinta prie nešmenų išmetimo vamzdžio. Joje nurodyta:

- Tiekėjo pavadinimas ir adresas

- CE ženklinimas

- Serijos pavadinimas ir tipas, serijos numeris (pasirinktinai)

- Pagaminimo metai

Visada nurodykite įrenginio tipą, pagaminimo metus ir užsakymo numerį, kai kreipiatės su paklausimu arba užsakote atsargines dalis. Tik tada galėsime greitai ir tinkamai jus aptarnauti.

## 3.3	Inkorporuotos saugos sistemos

Inkorporuotos saugos sistemos turi būti reguliariai tikrinamos
(t = kasdien, w = kas savaitę, m = kas mėnesį, j = kasmet). Naudojami šie patikros būdai:

S = apžiūra, F = funkcijos testas, M = matavimas.

| Maitinimo tinklo skyriklis Maitinimo tinklo skyriklis yra ant valdymo skydo. Juo įrenginys atjungiamas nuo maitinimo tinklo/įjungiamas į maitinimo tinklą. Atjungę maitinimo tinklą, skyriklį užrakinkite spyną ir tik po to imkitės priežiūros ir remonto darbų. | Patikra |
| --- | --- |
|  | Intervalas | Metodas |
|  | j | F |
| Avarinis grandinės nutraukimas Šiame įrenginyje yra avarinio grandinės nutraukimo įtaisas. Kiekvieną kartą, kai avarinio grandinės nutraukimo jungiklis (pasirinktinai) yra suaktyvinamas, šis įrenginys arba visa sistema, įskaitant inkorporuotas sistemas, pereina į saugaus eksploatavimo režimą. Avarinis grandinės nutraukimo jungiklis gali būti atlaisvintas jį traukiant arba sukant į dešinę. | Patikra |
|  | Intervalas | Metodas |
|  | m | F |
| Variklio temperatūros kontrolė (pasirinktinai) Variklyje yra įrengtas temperatūros jutiklis, kuris suveikia per relę arba dažnio keitiklį. Jei viršijama leistina temperatūra, variklis turi išsijungti.. | Patikra |
|  | Intervalas | Metodas |
|  | j | F, M |
| Variklio apsaugos jungiklis Šiame įrenginyje yra nuo kintamos elektros srovės perkrovos saugantis jungiklis. Kai apkrova per didelė, variklis išsijungia. Apsaugos nuo viršsrovio prietaisas su termine delsa turi būti nustatytas taip, kad pavaros variklis nuo maitinimo šaltinio būtų atjungtas po delsos tE. Patikra Intervalas Intervalas j F, M |
| Įrenginio valdymas Vidinę įrenginio kontrolės sistemą sudaro 5-laidų maitinimo sistema, 3 fazės, atskira įžeminimo linija (su ŽALIU/GELTONU laido apvalkalu). Papildomai, potencialams išlyginti, reikia įžeminti įrenginio korpusą. Patikrinkite, ar įžeminimo jungtyje nėra susidariusios korozijos. | Patikra |
|  | Intervalas | Metodas |
|  | m | S, F, M |

Kategorijos pagal DIN EN ISO 13849-1

Įrenginiui taikomos šios kategorijos:

| Kategorija | Sistemos darbas | Komponentas | Tikrinimo intervalas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gedimas gali pažeisti saugos funkciją, Kai kurie gedimai gali likti nepastebėti | Pagrindinis jungtuvas, vandens užsukimo prietaisas su apsauga nuo pakartotinio įsijungimo | 1 kartą per metus pagal komponentų tiekėjo nurodymus |
| 2 | Gedimas gali pažeisti saugos funkciją tarp bandymų. Saugos funkcijos pažeidimas pastebimas bandymu. | Avarinis sustabdymas (avarinio išjungimo relės su mygtuko ir išjungimo apsauga) | 1 kartą per metus pagal komponentų tiekėjo nurodymus |

|  | ĮSPĖJIMAS |
| --- | --- |
|  | Valdymo skydus galima atidaryti tik specialiu raktu. Šis specialus raktas atiduodamas saugoti įgaliotam asmeniui. Remonto darbams ar nustačius gedimą, valdymo skydų dureles leidžiama atidaryti tik kvalifikuotam personalui. Kitais atvejais durelės turi būti užrakintos! |

PASTABA

Šios eksploatavimo instrukcijos yra laikomos įrenginio dalimi ir visada turi būti personalui po ranka. Darbuotojams privalu laikytis jose nurodytų saugos darbe taisyklių. Nesilaikyti saugos darbe reikalavimų arba juos modifikuoti griežtai draudžiama.

## 3.4	Saugos priemonės

Operatorius yra atsakingas už įrenginį eksploatuojančių ir aptarnaujančių darbuotojų apmokymą. Mokymų metu jie turi būti supažindinti ir su:

- Įrenginyje esančiais saugą užtikrinančiais prietaisais,

- Saugos darbe taisyklių laikymosi kontrole.

Ši eksploatavimo instrukcijų kopija turi būti laikoma darbuotojams po ranka. Patikras ir kontrolę reikia atlikti laikantis nurodytų intervalų! Šiose instrukcijose darbai yra aprašyti taip, kad būtų suprantami:

- apmokytam asmeniui (skyrius Eksploatavimas ir eksploatavimo režimai)

- kvalifikuotam specialistui (skyriai Gabenimas, Montavimas, Priežiūra, Sutrikimų aptikimas ir Remontas).

Skyriai Transportavimas, Montavimas, Priežiūra, Sutrikimų aptikimas ir Remontas yra skirti tik kvalifikuotiems specialistams. Tik jie gali atlikti šiuose skyriuose aprašytus darbus.

Apmokytas asmuo

Apmokytu yra laikomas asmuo, kurį apmokė kvalifikuotas specialistas, ir kuris pratinosi, jei reikia, atlikti paskirtus darbus, atpažinti dėl netinkamo darbo galinčius kilti pavojus ir yra informuotas apie reikalingus apsaugos prietaisus ir priemones.

Kvalifikuoti asmenys

Kvalifikuotais laikomi tie asmenys, kurie – dėl turimų profesinių įgūdžių, kompetencijos, patirties ir atitinkamų standartų žinojimo – sugeba įvertinti paskirtus darbus ir atpažinti galimus pavojus.

Šis apibrėžimas atitinka EN 60204-1

3.5	Operatoriaus pareiga rūpintis teisės aktų laikymusi

PASTABA

EEE šalyse turi būti turi būti taikoma ( ir jos turi būti laikomasi) galiojanti 89/391/EWG direktyva ir atitinkamos atskiros direktyvos, ypač 89/655/EWG direktyva dėl būtiniausių darbo įrenginių naudojimui taikomų darbuotojų saugos darbe ir sveikatos reikalavimų. Vokietijoje taikoma (ir jos turi būti laikomasi) 2015 metai priimta Darbuotojų darbų saugos direktyva.

Be to, operatorius privalo laikytis vietos įstatymų, kurie apibrėžia:

Darbuotojų saugą darbe (priemones nelaimingiems atsitikimams darbe išvengti)

Saugų darbo įrenginių naudojimą (apsaugines priemones ir priežiūrą)

Nereikalingų gaminių šalinimą (Atliekų tvarkymo įstatymas)

Nereikalingų medžiagų šalinimą (Atliekų tvarkymo įstatymas)

Valymą (valymo priemones ir jų šalinimą)

Atitikimą aplinkosaugos reikalavimams

Jungtys:

Prieš paleisdamas įrenginį, operatorius – jei pats atlieka montavimą ir paleidimą – turi būti užtikrintas, kad viskas atlikta laikantis šalyje galiojančių standartų (pvz., elektros pajungimo).

PASTABA

Apšvietimas Operatorius turi užtikrinti pakankamą ir vienodą apšvietimą visose įrenginio vietose. Rekomenduojamas apšvietimo lygis yra 300 lux (apšvietimo lygis remontui; Vokietijoje pagal ASR).

.

## 3.6	Saugos testai

Saugos testai kuriuos atlieka gamintojas prieš pristatymą:

- Ore esančio garso matavimas

- Pagal įrengimams taikomas taisykles, 1 (1.74/f) priedas.

Šio įrenginio keliamo triukšmo lygis yra žemesnis negu 70 dB(A).

2.	Bandymai ir patikros pagal DIN EN 60204-1 standartą.

- elektros įrangos patikrinimas dėl atitikimo techninei dokumentacijai (18.1 skyrius)

- funkciniai bandymai (18.1 skyrius)
elektros prietaisų, ypač tų, kurie susiję su darbuotojų sauga darbe ir saugos  priemonėmis, funkciniai bandymai.

# 4	Tvarkymas ir gabenimas

Kad gabenimo metu nebūtų sugadintas įrenginys ir nenukentėtų žmonės, būtina laikytis šių taisyklių:

- Įrenginį gabenti turi kvalifikuoti žmonės; jie privalo laikytis saugos darbe reikalavimų.

- Įrenginį keliant ir taisant jo poziciją, būtina naudoti jame esančias kėlimo ąsas.

- Gabenimui naudoti tik žemiau nurodytą kėlimo įrangą.

Dar skaitykite skyrių Bendrosios saugos instrukcijos.

## 4.1	Išmatavimai ir masės

Filtrai būna įvairių dydžių - nuo 300 iki 700 mm (sieto pintinės skersmuo). Standartiniai tarpai tarp grotelių nuo 0,5 iki 2 mm, skylučių nuo 3 iki 6 mm. Įrenginio ilgis ir išmatavimai parenkami atsižvelgiant į situaciją vietoje (turimą plotą, latako plotį, aukštį, kuriame bus iškrovimo įtaisas). Išmatavimai yra nurodyti montavimo brėžinyje arba bendrame išmatavimų lape konkrečiam projektui. Pateikiama kartu su montavimo instrukcijomis.

Filtro svoris priklauso nuo įrenginio dydžio ir ilgio. Svoriai pateikiami toliau lentelėje. Taip pat, svoris yra nurodytas identifikacinėje lentelėje.

| Dydis | Ilgis | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | A | 220 | 270 | 320 | 360 | 420 | 540 | 590 |
|  | B | 260 | 320 | 380 | 430 | 500 | 630 | 690 |
|  | C | 310 | 380 | 460 | 520 | 600 | 750 | 820 |
| 400 | A | 250 | 300 | 350 | 390 | 450 | 570 | 620 |
|  | B | 290 | 350 | 410 | 460 | 530 | 660 | 720 |
|  | C | 340 | 410 | 490 | 550 | 630 | 780 | 850 |
| 500 | A | - | 330 | 370 | 420 | 470 | 600 | 640 |
|  | B | - | 380 | 430 | 490 | 550 | 690 | 740 |
|  | C | - | 440 | 510 | 580 | 650 | 810 | 870 |
| 400XL | A | - | - | 570 | 610 | 670 | 790 | 840 |
|  | B | - | - | 630 | 680 | 750 | 880 | 940 |
|  | C | - | - | 710 | 770 | 850 | 1000 | 1070 |
| 500XL | A | - | - | 590 | 640 | 690 | 820 | 860 |
|  | B | - | - | 650 | 710 | 770 | 910 | 960 |
|  | C | - | - | 730 | 800 | 870 | 1030 | 1090 |
| 700 (273) | A | - | - | 710 | 750 | 790 | 830 | 870 |
|  | B | - | - | 770 | 820 | 870 | 920 | 970 |
|  | C | - | - | 850 | 910 | 970 | 1040 | 1100 |
| 700 (355) | A | - | - | 1050 | 1130 | 1210 | 1290 | 1370 |
|  | B | - | - | 1110 | 1200 | 1290 | 1380 | 1470 |
|  | C | - | - | 1250 | 1370 | 1490 | 1610 | 1720 |

A: - tuščias įrenginys

B: - tuščias įrenginys + pakuotė

C: - įrenginys + 50% užpildymas nuosėdomis, be pakuotės

Visi svoriai (kg) taikomi įrenginiams be papildomos lauke montuojamos ar kitos pasirinktinai įsigyjamos įrangos. Įrenginio dydis ir ilgis yra nurodytas duomenų lape. Gabenant sunkvežimiu, įrenginiai pakuojami ant platformų, jei jūra - jūros vandeniui atspariose dėžėse.

## 4.2	Leistinos gabenimo priemonės ir priedai

DĖMESIO

Gabenimo ir iškrovimo darbus paveskite tik patyrusiems specialistams.

Naudokite kėlimo mašinas, kurių kėlimo galia atitinka įrenginio matmenis ir masę. Paveskite šiuos darbus tik kvalifikuotiems darbuotojams. Virvinės kilpos arba stropai neturi būti apkrauti daugiau nei leistina jų apkrova. Prieš nukeliant įrenginį nuo transportavimo padėklo, nuimkite mažąsias su įrenginiu tiekiamas dalis, pvz. suportus.

|  | ĮSPĖJIMAS |
| --- | --- |
|  | Draudžiama transportuoti įrenginį šakiniu krautuvu. Niekada nedėkite krautuvo virbų po įrenginiu! |

|  | ĮSPĖJIMAS |
| --- | --- |
|  | Tvirtinimas: krovininius kablius kabinkite į lovio viršutinėje dalyje esančias kėlimo ąsas. Kabinimo taškai pažymėti simboliu LIFT HERE (kaip parodyta dešinėje). Kėlimo įrenginio lynai turi kaboti laisvai. Kampas nuo vertikalės neturi būti didesnis kaip 60°. Iškrovimo metu įrenginys turi kaboti horizontaliai. Neapvyniokite įrenginio vamzdžio grandine, nes ji gali nuslysti ir tada įrenginys apsiverstų. Be to, tose vietose kur grandinė trinsis į įrenginį (jei ten yra juodasis plienas), vėliau gali prasidėti korozija (jei nebus atliktas pakartotinas ėsdinimas). |

Prieš iškrovimą ir jo metu tikrinkite ar neatsirado medžiagų pažeidimų. Bet koks gabenimo metu atsiradęs pažeidimas turi būti nurodytas važtaraštyje, ir apie tai nedelsiant pranešta gamintojui/tiekėjui.

PASTABA

Pagal važtaraštį patikrinkite, ar viską gavote kas buvo užsakyta.

## 4.3	Sandėliavimas

Sandėliavimui parinkite tokią vietą, kad įrenginio dalys nebūtų apgadintos transporto priemonių ar dėl neapdairaus darbo, aptaškytos cementu ar skiediniu, būtų apsaugotos nuo šlifavimo staklių lekiančiomis kibirkštimis ir pan.

Uždenkite variklį, kad nepatektų vanduo, jei įrenginys laikomas lauke, bet jo neapvyniokite. Nelaikykite valdymo skydo lietuje (leistina žemiausia temperatūra −5°C).

PASTABA

Storesnės įrenginio dalies nenuleiskite ant žemės žemiau nuosėdų iškrovimo įtaiso, nes galite pažeisti tankinimo metu išsiskiriančio skysčio surinkimo kamerą.

## 4.4	Gabenimas į montavimo vietą

Duoti tikslių rekomendacijų dėl montavimo negalime, nes tai labai priklausys nuo to, kokia situacija ir kokios galimybės bus montavimo vietoje. Šiuos darbus turi atlikti kvalifikuoti specialistai.

Kadangi įrenginys yra sunkus, jam nugabenti iš laikymo vietos į montavimo vietą, būtinai reikės kėlimo mašinos.

|  | ĮSPĖJIMAS |
| --- | --- |
|  | Maksimali kėlimo įrenginio darbinė apkrova turi būti didesnė už vienos įrenginio dalies svorį. Užtikrinkite kėlimo įrenginio stabilumą. |

DĖMESIO

Kad išvengtumėte sužeidimų dėvėkite batus su plieniniais gaubtais.

|  | ĮSPĖJIMAS |
| --- | --- |
|  | Niekada nestovėkite po kabančiu kroviniu! |

Išpakavimas:

Neatlaisvinkite surišimui naudotų diržų ar plieninių lynų anksčiau nei įrenginys bus tiksliai toje vietoje, kur montuosite.

# 5	Montavimas

Kad išvengtumėte žmonių sužeidimų, įrangos sugadinimo ir kitokios žalos, įrenginį montuokite laikydamiesi saugos darbe instrukcijų.

- Montavimo darbus patikėkite tik kvalifikuotam specialistui. Reikalaukite, kad jis laikytųsi saugos darbe taisyklių.

- Prieš montavimą patikrinkite, ar įrenginys nenukentėjo transportavimo metu.

- Užtikrinkite, kad montavimo zonoje nebūtų pašalinių žmonių.

- Kai bus atliekami įrenginyje reikalingi sujungimai, užtikrinkite, kad žmonės nepargriūtų užkliuvę už nutiestų laidų, žarnų ar vamzdžių.

- Laikykitės nurodytų kabelių/ žarnų/vamzdynų lenkimo spindulių.

- Laikykite instrukcijų dirbdami su reikalingomis terpėmis, tepalais, pagalbinėmis medžiagomis.

Taip pat žr. skyrių Bendrosios saugos instrukcijos.

## 5.1	Priimtinos aplinkos sąlygos

Pagal kliento nurodymą, šis įrenginys gali būti montuojamas pastato viduje arba lauke įrengus šildymą pagal gamintojo nurodymus.

Apsauga nuo šalčio:

Jei įrenginys yra be apšiltinimo ir izoliacijos ir (arba) be gaubto, draudžiama jį naudoti lauke žiemos metu dėl užšalimo pavojaus. Siekiant įrenginį apsaugoti nuo užšalimo, reikia imtis atitinkamų priemonių (pvz., visiškai jį ištuštinti).

Apsauga nuo dulkių ir vandens:

Kadangi pastatuose visada yra drėgna, įrenginys sukonstruotas taip, kad būtų tinkamas naudojimui tokiose sąlygose.

- Visos su vandeniu ar kietosiomis medžiagomis besiliečiančios detalės yra pagamintos iš drėgmei atsparaus nerūdijančio plieno.

- Pavarų varikliai turi IP 65 apsaugą; jie iš visų pusių apsaugoti nuo dulkių ir vandens skverbimosi.

Taip pat, įrenginyje įrengtos solenoidinių vožtuvų ritės turi turėti IP 65 apsaugą.

Apsauga nuo sprogimo (pasirinktina):

Įrenginio ir jo dalių apsauga nuo sprogimų:

Pavaros variklis:	E Ex e II T3

Gretimo valdymo dėžė	EEx e II T5/T6 arba EEx dem II CT5/T6

Solenoidiniai vožtuvai	EEx ed II C T4 arba T5

Atitikties sertifikatai pateikti priede.

Žaibosauga:

Įrenginyje turi būti integruota bendra apsaugos sistema pagal Apsaugos nuo žaibo standartą DIN EN 62305-3.

Moderni bendra nuotekų valymo įrengimų saugos sistema yra detaliai aprašyta 2 priede

Apšvietimas

Apšvietimas turi būti toks, kad darbus bet kurioje įrenginio dalyje galima būtų vykdyti saugiai ir be rizikos.

PASTABA

Apšvietimas Operatorius turi užtikrinti pakankamą ir vienodą apšvietimą visose įrenginio vietose. Rekomenduojamas apšvietimo lygis yra 300 lux (apšvietimo lygis remontui; Vokietijoje pagal ASR).

## 5.2	Reikalavimai vietai

Uždenkite visas kanalo sekcijas, prie kurių nebus reikalinga prieiga įrenginio montavimui. Aplink neuždengtas kanalo sekcijas įrenkite turėklus. Laikykitės DIN EN 294 reikalavimų “Dėl laikymosi atstumų apsaugančių nuo pavojingų vietų pasiekimo viršutinėmis galūnėmis” ir atitinkamų standartų. Aplink įrenginį turi būti pakankamai vietos, kad būtų patogų jį remontuoti ir prižiūrėti.

Reikalaujamas minimalus atstumas iki įrenginio (arba turėklų):

1 m iš šono

1,5 m iš priekio (kad pasukant būtų galima iškelti mašiną iš kanalo)

2,5 m už įrenginio (kad būtų galima išimti variklį)

Nišos reikalingos vienoje iš kanalo šoninėje sienelėje tam, kad būtų galima patalpinti lygio zondus 0,5 – 1,5 m atstumu priešais įrenginį ir už jo. Šios nišos turi būti 150 mm ilgio ir 120 mm gylio ir siekti kanalo dugną.

Statinių taškų nustatymas, kur įrenginys bus statomas ant atramų, įrengiamų kanalo dugne ir po į viršų kylančiu vamzdžiu pastato grindyse ar kanalo viršutinėje dalyje, atliekamas atsižvelgiant į gamintojo duomenų lape nurodytus svorius.

## 5.3	Bendrosios montavimo instrukcijos

Jei montavimo darbai nėra  numatyti tiekimo sutartyje su HUBER SE, atlikite juos laikydamiesi šių instrukcijų. Jei montuos ne HUBER SE, HUBER SE neprisiima atsakomybės už neteisingą iškrovimą ir montavimą.

Montavimo darbus turi atlikti kvalifikuoti ir pakankamą patirtį sukaupę specialistai.

Prieš montavimą:

- Iki galo perskaitykite šias instrukcijas. Taip išvengsite žalos, galinčios atsirasti dėl žinių trūkumo.

- Pasirūpinkite privažiavimais į montavimo vietą, kad įrenginys galėtų būti montuojamas naudojant kraną (jei tai bus daroma lauke) arba naudojant autokrautuvą ir volus, taip pat talę arba keltuvą (jei montuosite patalpoje).

- Montavimo dieną ir montavimo vietoje turi būti elektros energijos šaltinis.

Preliminarūs darbai:

Jei reikalingas kanalo dangtis, įrenkite rėmą ir tiksliai išmatuokite dangčio matmenis (žr. montavimo brėžinį).

Jei montuojama patalpoje, įsitikinkite, kad įrenginio atrama būtų tiksliai ties viduriu virš įrenginio.

Įrenkite užrakinamą vandens tiekimo vamzdį einantį iš grindų (žr. montavimo instrukciją).

Pasirūpinkite tinkamų išmatavimų elektros kabelių vamzdžiais montavimui valdymo skydo iki įrenginio ir lygio kontrolės įtaiso kanale (žr. montavimo brėžinį).

Nišos (150 x 120 mm) kanalo sienelėje, einančioje iki kanalo dugno, reikalingos lygio zondams įrengti prieš ir už įrenginio. (žr. montavimo instrukcijas). Pagal esamą kanalo konfigūraciją, lygio zondams uždengti atraminėmis plokštėmis.

Paruošiamieji darbai:

Patikrinkite ar turite visas įrenginio montavimui ir tvirtinimui reikalingas medžiagas.

Paruoškite visas medžiagas, reikalingas vandens pajungimui.

Pagal kabelių sąrašą paruoškite visus kabelius (žr. instaliacijos schemą) ir visas reikalingas smulkias medžiagas.

Paruoškite kėlimo įrenginį, galintį pakelti įrenginį montavimo metu.

Prieš montavimą iššluokite įrenginio montavimo vietą, kad būtų išvengta pavojaus paslysti ir susižeisti.

## 5.4	Surinkimas ir montavimas

### 5.4.1	Mechaninė dalis

Bendrieji nurodymai:

PASTABA

Išgręžtas skyles (nerūdijančio plieno kištukiniams lizdams) išvalykite pūsdami orą (dumplėmis, oro pompa, ar kuo kitu) su slėgiu, tada jungtis bus gerai sukibusi ir ilgai tarnaus. Prieš įsukdami varžtus patepkite alyva, kad sriegiai ilgiau išliktų slankūs.

Tolesni darbai:

Pritvirtinkite kėlimo įtaisus (2 tales ar panašius) prie paruoštų montavimo atramų virš montavimo vietos. Jei reikia, paruoškite kabinimo taškus (išlaikančius reikalingas apkrovas) taip, kad įrenginys kabėtų virš montavimo vietos  ir nereikėtų jo padėties koreguoti rankomis.

Prie transportavimui skirtų ąsų prikabinkite saugumą užtikrinančius kroviniui kelti skirtus kablius ar lyno apkabas.

Pakelkite įrenginį, pakabintą už kėlimui skirtų asų, ir lėtai nuleiskite iš horizontalios padėtis į montavimo padėtį. (Žr. Montavimo instrukciją.)

Nuleiskite įrenginį, kaip parodyta montavimo schemoje, ant žemesniojo sieto pintinės galo.

Sureguliuokite įrengimo kampą pakeldami įrenginį už viršutinės kėlimo ąsos. (Montavimo kampo detalės pateiktos montavimo brėžinyje.)

Sureguliuokite ant į viršų kylančio vamzdžio esantį spaustuvą. Pritvirtinkite įrenginio atramas. Kaiščiais pritvirtinkite skersines kanalo sijas (jei tokių yra).

Kad nesikeistų aukštis, varžtais pritvirtinkite atramą prie C profilio atramos pamato.

Varžtais pritvirtinkite sieto pintinę prie kanalo dugno.

Patikrinkite guminį sandariklį ant į kanalo pusę nukreipto sieto pintinės paviršiaus.

Saugai užtikrinti: įrenkite dangtį virš sieto pintinės arba turėklus išilgai atvirų kanalo segmentų arba kanalo dangtį.

### 5.4.2	Elektros instaliacija

Elektros instaliavimo darbus turi atlikti tik kvalifikuotas specialistas.

Bendrieji dalykai:

Jei į sutartį neįeina elektros instaliacijų įrengimo darbai, juos atlikite laikydamiesi žemiau pateiktų nurodymų. Kai į sutartį neįeina elektros instaliacijų įrengimo darbai, HUBER SE neprisiima atsakomybės už neteisingą darbų atlikimą.

Elektros laidų įrengimas:

|  | ĮSPĖJIMAS |
| --- | --- |
|  | Įsitikinkite, kad elektros energijos tiekimas yra atjungtas! Imkitės priemonių užtikrinti, kad elektros tiekimas neįsijungtų! |

Prieš pradėdami kitus darbus, paruoškite įrenginio įžeminimo laidą ir įžeminkite pavaros variklį ir solenoidinius vožtuvus (pasirenkami). Galinių gnybtų apsaugos sistema turi atitikti tą apsaugos sistemą, kurioje įrenginys sumontuotas.

1 Solenoidinis vožtuvas

2 Įžeminimo laidas 6mm2

3 Pavaros variklis

4 Įžeminimo laidas 6mm2

5 Apsauginio laido gnybtas

Apsauginio laido gnybtas: (M8 x min. 20 mm)

Laido gnybtas kaip jungtis prie pagrindinio potencialų išlyginimo taško pagal DIN EN 60204-1 (VDE 0113-1) yra pažymėtas įžeminimo ženklu pagal EN 61310 D 20 (žr. piktogramą toliau).

Vadovaukitės šalies galiojančiais standartais (DIN, VDE, EN, EeEx-Atex 100a).

Reikiamoje padėtyje varžtais pritvirtinkite valdymo skydą.

Pritvirtinkite gretimo valdymo dėžutę kaiščiais šalia įrenginio arba ant jo.

Paruoškite laidus sujungimams tarp įrenginio, valdymo skydo ir gretimo valdymo dėžutės ir prijunkite įrenginį prie maitinimo šaltinio kaip nurodyta montavimo schemoje. Instaliacijos schema ir laidų sąrašas pateikiami Priede (jei elektros skirstomasis ir valdymo skydai įeina į HUBER tiekimo apimtį).

Jei yra diferencinė vandens lygio kontrolės sistema, įsitikinkite ar oro žarnos einančios į oro įpurškimo vamzdžius nėra susilanksčiusios. Siekiant, kad oro vamzdyje nesusidarytų kondensatas, į kanalą jis turi būti nuvestas nuožulniai.

Jei įmanoma, nesūkuringoje zonoje įrenkite oro įpurškimo vamzdžius (arba kliento tiekiamus zondus) ne toliau kaip 1 m atstumu prieš ir už sieto pintinės.

Abejose slėgio jungiklio pusėse valdymo skyde, kur prijungiamos lanksčios oro žarnos, turi turėti aiškius užrašus: „prieš filtrą“ ir „už filtro“.

Tiksli lanksčių oro žarnų padėtis yra nurodyta Gaminio specifikacijose.

PASTABA

Jei lanksčios oro žarnos turi būti klojamos į vamzdžius apačioje, užsandarinkite abu galus izoliacine juosta, kad nepatektų vanduo. Jei dėl neteisingo paklojimo susidaro “maišas“, vamzdžiuose gali atsirasti vandens. Dėl oro įleidimo žarnoje atsiradusio vandens (> 10 cm vandens stulpelio), filtras gali pradėti dirbti be perstojo automatiniu režimu.

Pastaba:

Teisinga pavaros sukimosi kryptis, žvelgiant tėkmės kryptimi, yra prieš laikrodžio rodyklę!

Prieš pirmąjį paleidimą, kaip ir prieš pakartotiną paleidimą (pav., pakeitus elektros energijos šaltinį) patikrinkite variklių sukinosi kryptį!

# 6	Paleidimas

Kad išvengtumėte įrenginio gedimų ir nebūtų sužeisti žmonės, eksploatuodami įrenginį laikykitės šių taisyklių:

Įrenginį turi paleisti kvalifikuoti darbuotojai; jie privalo laikytis saugos instrukcijų.

Prieš paleisdami įrenginį pirmą kartą, patikrinkite, ar pašalinote iš jo visus įrankius ir nereikalingus daiktus.

Prieš paleisdami įrenginį, suaktyvinkite visus saugos prietaisus ir avarinio išjungimo jungiklius.

Prieš atliekant pirminį įrenginio paleidimą, užsandarinkite vandens tiekimo žarną ir išplaukite vandens vamzdyną, kad į jį nepatektų teršalų, galinčių neigiamai paveikti solenoidinių vožtuvų (pasirinktinai) darbą ar juos sugadinti.

Dar skaitykite skyrių Bendrosios saugos instrukcijos.

## 6.1	Kliento atliekami prijungimai

Visi kliento tiekiami prijungimai turi būti atlikti nurodytuose taškuose arba kuo arčiau jų, pagal gamintojo instrukcijas ir montavimo brėžinius.

### 6.1.1	Elektros prijungimas

Elektros prijungimo laidai turi būti nutiesti į valdymo skydo montavimo vietą; 3x 400 V (arba speciali įtampa), 50 Hz dažnis (specialus: 60 Hz) PEN. Elektros pajungimas atliekamas vadovaujantis šalies direktyvomis, projekte pateiktais specifiniais reikalavimais.

Daugiapoliai laidai: eksploatavimo, sutrikimų ir kitokiems signalams perduoti į centrinį valdymo prietaisą.

Atkreipiame dėmesį, kad valdymo ir elektros kabeliai klojami atskirai, t. y. atskiruose kabelių kanaluose. Kabeliai klojami nuo valdymo skydo iki įrenginio montavimo vietos. Kabelių kanalų užsibaigimo vietos yra parodytos montavimo schemoje. Kabelių kanalų kiekis priklausys nuo planuojamų funkcijų skaičiaus.

PASTABA

Atkreipkite dėmesį, kad kabelių vamzdžiai, skirti pneumatinei diferencinio lygio kontrolės sistemai (pasirenkamai), turi kyšoti iš nuotekų kanalo sienos šono ir būti nuvesti nuožulniai į nuotekų kanalą. Tai reikalinga tam, kad nubėgtų oro žarnoje susikondensavęs vanduo. 1x įžeminimas, 1x sieto pavara, 2x lygio valdymo taškai, 1x gretimo valdymo dėžutė, min. 1x papildoma įranga (žr. įrangos sąrašą).

### 6.1.2	Plovimo vandens prijungimas

Darbinis vandens slėgis: min. 5 bar, maks. 7 bar

Vandens kokybė:

Naudoti nukoštą arba filtruotą techninį arba naudotą vandenį, su nedidesnėmis kaip 0,2mm dalelėmis. Vandenyje turi būti kuo mažiau chloridų ir geležies oksidų. Pageidautinas pH > 6.5.

Jei bus nepaisoma vandens kokybės rekomendacijų, užsikimš solenoidinių vožtuvų angos, sumažės srauto stiprumas ir vožtuvai nebegalės tinkamai užsidaryti.

Vandens tiekimo linija:

Kokios vandens tiekimo linijos reikės priklausys nuo pasirinkto filtro modelio (žr. duomenų lapą). Purkštukų strypo prijungimui reikės 1" vamzdžio, o IRGA atveju - 1 ¼” vamzdžio.

Jei vandens tiekimo vamzdynas bus ilgesnis nei 100 m, rinkitės jį vienu dydžiu didesnį (dėl staigių slėgio pokyčių, slėgio nuostolių vamzdyne).

Pajungimo taškai atraminės kojos zonoje turėtų būti gretimoje sienoje ar grindyse ir turi būti rakinami .

Pajungimo taškai filtro zonos plovimui įrengiami arba nerūdijančio plieno skysčio surinkimo kameros šone arba toje plastikinės kameros vietoje, kur laikrodžio rodyklė rodytų 12-tą valandą.

Įrenginyje gali būti papildomų pajungimo taškų integruotai nuosėdų plovimo sistemai IRGA ir/arba purkštuvo strypui (tai priklauso nuo užsakymo ir tiekimo apimties) pajungti.

Reikalingas pajungimo taškas vandens linijai (ne mažesnis už ¾”), skirtai valymo, priežiūros ir kitiems darbams. Jei nuotekos yra labai riebios, reikalingas pajungimo taškas šiltam vandeniui arba garų srautui.

Pajungimo taškas turi būti įrengtas iš aukštos kokybės guminės žarnos arba vamzdžio.

Jei naudojamas gėlas vanduo, pagal EN 1717 standartą, reikia įrengti atbulinio srauto ribotuvus, kad grįžtantis nuotekų srautas nepatektų į geriamo vandens sistemą.

Jei yra naudojami solenoidiniai vožtuvai, geriau naudoti guminę žarną, nes dėl jos elastingumo, vožtuvui atsidarant būna mažesni smūgio pokyčiai.

6.2		Patikrinimai prieš pirmąjį paleidimą

Prieš paleidimą:

Susipažinkite su

Įrenginio eksploatacijos ir valdymo elementais

Įrenginio įtaisais

Įrenginio veikimo principu

Įrenginio artimiausia aplinka

Įrenginio saugos prietaisais

Priemonėmis, kurių reikėtų imtis avarijos atveju

Prieš kiekvieną paleidimą atlikite šiuos darbus:

- Patikrinkite ir įsitikinkite, kad yra prijungti ir paruošti eksploatavimui visi saugos įtaisai.

- Patikrinkite, ar nėra kokių nors matomų pažeidimų ir, jei jų rasite, nedelsdami pašalinkite arba praneškite prižiūrinčiam personalui. Įrenginį galima naudoti tik tada, kai jis yra nepriekaištingos būklės.

- Įsitikinkite, kad į įrenginio eksploatavimo zoną gali patekti tik leidimus gavę žmonės ir kad paleidžiant įrenginį šalia nėra pašalinių žmonių.

- Patikrinkite ir užtikrinkite, kad apsaugos grandinė būtų įjungta.

Pašalinkite iš įrenginio eksploatavimo zonos bet kokius įrenginio darbui nereikalingus daiktus ir medžiagas.

Patikrinkite, kad būtų gerai atliktas srieginio kabelio prijungimas. Jei reikia, geriau užveržkite varžtus, kad į variklį nepatektų vanduo. (Šiame paveiksle matome srieginio kabelio prijungimą.)

Srieginis kabelio prijungimas

# 7	Eksploatavimas

Kad išvengtumėte įrenginio gedimo ir nesusižeistų žmonės, eksploatuodami įrenginį laikykitės šių taisyklių.

Niekada nenaudokite įrenginio kitiems tikslams nei numatyta!

Išsiaiškinkite, kaip teisingai vėl įjungti įrenginį po gedimo pašalinimo.

Prieš įjungdami įrenginį, įsitikinkite ar toliau nurodyti įtaisai yra paruošti darbui:

- Saugos įtaisai

- Avarinio išjungimo jungiklis

Taip pat perskaitykite skyrių Bendrosios saugos instrukcijos.

## 7.1	Valdymo filosofija

Elektrinio valdymo sistema reguliuoja visas automatines įrenginio funkcijas tiek automatiniu, tiek rankiniu režimu. Prijungus įrenginį prie maitinimo tinklo (skyriklis padėtyje ON), įrenginys dirba automatiniu režimu.

Jei valdymo skydą tiekė trečioji šalis, HUBER SE parengtą skyrių apie valdymą perskaitykite labai atidžiai. Įrenginiui pajungti, skyde turi būti pilnai atliktos laidų instaliacijos. Elektros instaliacijos schema pateikiama skydo viduje.

## 7.2	Eksploatavimo galimybės

Čia pateikiami valdymo skydo standartiniai gamyklos nustatymai:

| Eksploatavimas | Intervalas |
| --- | --- |
| (IRGA) | 6 s pauzė, 2 s dirba |
| Laikmatis / veikimo laikas | Kas 60 min / 20 sek. veikimo laiko |
| Automatinis apsisukimas atgal | Kas 15 min: 5 s, kai variklio apsisukimai 13 rpm 8 s, kai variklio apsisukimai 7,8 – 8,3 rpm |

Taigi automatinis apsisukimas atgal priklauso nuo įrenginio veikimo laiko. Tikrasis variklio rpm yra nurodytas variklio duomenų lape, kuris yra šių instrukcijų dalis (žr. Turinį).

7.2.1	 Valdymo displėjaus galimybės

Darbo ir gedimų signalai yra rodomi displėjuje. Per tekstinį displėjų taip pat bus valdomos ir atskiros pavaros. Įrenginį įjungus jis dirba automatiniame režime.

Klavišai (mygtukai) tekstiniame displėjuje arba gretimo valdymo dėžutėje leidžia pasirinkti skirtingus rankinius režimus.

| Padėtis | Veikimas | Sąlygos |
| --- | --- | --- |
| Rankinis režimas | Įrenginys juda pirmyn | Tol, kol selektorinis perjungiklis lieka šioje padėtyje |
| Maitinimo tinklas išjungtas (OFF) | Įrenginys stovi | Net jei įvykdomos paleidimo sąlygos |
| Automatinis režimas Maitinimo tinklas įjungtas (ON) | Įrenginys juda ciklais | Kai suaktyvinta lygio kontrolė arba taimeris |
| Reverso režimas | Įrenginys stovi arba nuolatos keičia judesio kryptį į priešingą | Tol, kol suaktyvintas ‘reverso' klavišas |

Reverso režimą įjunkite tik trumpam laikui, nes įrenginiui dirbant šiuo režimu greičiau susidėvi šepečiai.

### 7.2.2	Valdymas naudojant gretimo valdymo jungiklį

Valdymo įrenginiai perkeliami iš pagrindinio valdymo skydo į gretimo valdymo dėžutę kai pagrindinis valdymo skydas nėra įrengtas arti įrenginio. Pavyzdžiui, įrenginys gali būti sumontuotas sprogimui saugioje zonoje ir valdomas naudojant gretimo valdymo dėžę su apsauga nuo sprogimo, kai tuo tarpu pagrindinis valdymo skydas gali būti įrengtas patalpoje be apsaugos nuo sprogimo.

Įranga:

Avarinis išjungimo mygtukas

Rakinamas pagrindinis jungiklis (AUTOMATINIS – RANKINIS)

Sukimosi krypties parinkimo selektorinis perjungiklis

Montavimas:

Visai šalia įrenginio; montavimo pasirinkimai:

Ant prie grindų pritvirtinto ramsčio

Ant į viršų kylančio vamzdžio (tvirtinimas gnybtais)

Sukimosi krypties parinkimo selektorinio perjungiklio gretimo valdymo dėžutėje pozicijos (rankiniam režimui):

| Padėtis | Įrenginio judėjimo pobūdis | Sąlygos |
| --- | --- | --- |
| HAND (Stabdymo mygtukas) | Įrenginys juda pirmyn | Tol, kol blokuojamas pagrindinis jungiklis yra šioje pozicijoje |
| 0 | - | - |
| Reversas (paspaudimo mygtukas) | Įrenginys juda atbuline kryptimi | Tol, kol jungiklis yra šioje pozicijoje Blokuojamas pagrindinis jungiklis yra rankinio režimo (HAND) padėtyje |

Užrakinamos pagrindinio jungiklio pozicijos:

| Pozicija | Įrenginio judėjimo pobūdis | Sąlygos |
| --- | --- | --- |
| Automatinis (pasukimo mygtukas) | Įrenginys veikia | Kai lygio kontrolė arba taimeris yra suaktyvinti |
| 0 (įterpties mygtukas) | Įrenginys stovi | Net jei nustatytos jo paleidimo sąlygos |
| HAND (pasukimo + paspaudimo mygtukas) | Įrenginys juda pirmyn | Tol, kol blokuojamas klavišinis perjungiklis yra šioje pozicijoje. |

# 8	Gedimų nustatymas ir šalinimas

Vadovaukitės saugos instrukcijų 3.1 ir 9.1 skyriais.

Prieš pradėdami vykdyti bet kokius darbus, pilnai išjunkite įrenginį.

Jei gedimo pašalinimui reikia, kad įrenginys veiktų, jis gali dirbti tik rankiniu režimu.

DĖMESIO

Kyla pavojus susižeisti, jei apsauginės atitvaros (pvz., dangčiai) ar turėklai bus palikti neuždaryti. Laikykitės bent vieno metro saugaus atstumo nuo pavojingų zonų (pvz., judančių dalių ir angų).

Niekada nebandykite pašalinti gedimo įrenginiui dirbant automatiniu režimu.

| Simptomas | Galima priežastis | Gedimo šalinimas |
| --- | --- | --- |
| Įrenginys neveikia automatiniu režimu | Vietinis valdymo jungiklis nustatytas rankiniu režimu. PLV nustatytas STOP padėtyje. | Patikrinkite vietinį valdymo jungiklį. Nustatyti jungiklį veikimo padėtyje (RUN) |
| Aktyvuotas avarinis stabdymas | Tyčinis aktyvavimas | Nustatykite priežastį ir imkitės tinkamų priemonių |
|  | Netyčinis aktyvavimas | Išjunkite avarinio stabdymo mygtuką ir spauskite RESET |
| Pranešimas apie gedimą iš XY pavaros | Suveikė variklio apsaugos jungiklis | Patikrinkite variklio apsaugos jungiklį (nustatykite nominalią srovę). Patikrinkite fazes ir saugiklius. |
|  | Galimybė: suveikė relė | Patikrinkite srovės relę (žr. elektros prietaisų valdymo aprašymą) |
|  | Galimybė: suveikė tikrosios energijos suvartojimo monitorius | Patikrinkite tikrosios energijos suvartojimo monitoriaus nustatymus (žr. elektros prietaisų valdymo aprašymą) |
|  | Galimybė: suveikė dažnio keitiklis | Instrukcijose patikrinkite dažnio keitiklio gedimų aprašymą. Patikrinkite dažnio keitiklio nustatymus (žr. elektros prietaisų valdymo aprašymą) |
|  | Galimybė: remontuotinas jungiklis | Patikrinkite jungiklio padėtį |
|  | Galimybė: suveikė pilna variklio apsauga (termistorius) | Patikrinkite ventiliatoriaus ratą ant variklio; Skaitykite instrukcijas apie pakankamą vėsinimą |
| Šynos sistemos gedimas | Nutrūkusi jungtis tarp SCADA ir PLV | Atstatykite jungtį |
| Grotos Aukštai pakilęs lygis grotose | Pernelyg daug sieto pintinę uždengiančios medžiagos | Rankiniu būdu pašalinkite filtrą blokuojančią medžiagą |
|  |  | Patikrinkite valymo šepečio funkcionalumą |
|  |  | Patikrinkite lygio matavimo sistemos nustatymus/funkcijas |
| Grotos Žemai nukritęs lygis grotose | Pernelyg daug sieto pintinę uždengiančios medžiagos | Rankiniu būdu pašalinkite filtrą blokuojančią medžiagą |
|  |  | Patikrinkite valymo šepečio funkcionalumą |
|  |  | Patikrinkite lygio matavimo sistemos nustatymus/funkcijas |

Jei negalite pašalinti gedimo, susisiekite su HUBER techninio aptarnavimo darbuotojais.

# 9	Priežiūra ir remontas

9.1 Bendra informacija

Siekiant išvengti gedimų per ilgą laiką eksploatuojant įrenginį, įrenginį reikia tikrinti reguliariais laiko intervalais (vizuali patikra). Techninė priežiūra atliekama tam tikrais laiko intervalais arba tai atvejais kai nustatomas neatitikimas įprastai įrenginio būklei. Jei patikros metu aptinkamos įrenginio dalys su defektais, jas remonto metu reikia pakeisti originaliomis dalimis.

Siekiant išvengti susižalojimų ar įrenginio sugadinimo, techninės priežiūros metu svarbu laikytis šių nurodymų:

- Pirmiausia aptverkite didelę teritorijos dalį, kurioje bu vykdomi įrenginio priežiūros darbai.

- Prieš pradedant bet kokius įrenginio priežiūros ar remonto darbus, visi įtampos šaltiniai turi būti išjungti ir apsaugoti nuo netyčinio įsijungimo.

Tikrinimas (vizualus) atliekamas

- Tik įrenginiui veikiant automatiniu režimu ir išjungus visus apsaugos įtaisus

- Apsaugos įtaisus galima įjungti tik išjungus įrenginį. Įrenginio patikrinimas jam veikiant rankiniu režimu leidžiamas tik išskirtinais atvejais, kai tai būtina įrenginio darbui.

DĖMESIO

Kyla pavojus susižeisti, jei apsauginės atitvaros (pvz., dangčiai) ar turėklai bus palikti neuždaryti. Laikykitės bent vieno metro saugaus atstumo nuo pavojingų zonų (pvz., judančių dalių ir angų).

- Niekada nenaudokite kitų medžiagų nei nurodyta.

- Naudokite tik mūsų atsarginių dalių sąraše nurodytas dalis.

- Taip pat skaitykite skyrių Bendros saugos instrukcijos.

DĖMESIO

Uždaras nuotekų valymo įrenginių patalpas – kai į jas reikia patekti aptarnavimo ir priežiūros darbams atlikti – būtina išvėdinti, kad būtų išvengta pavojingos sprogios atmosferos susidarymo, deguonies trūkumo ar pavojingų dūmų ar garų koncentracijų.

DĖMESIO

Skyrius Priežiūra ir remontas yra skirtas kvalifikuotiems darbuotojams. Visus priežiūros ir remonto darbus turi atlikti tik kvalifikuoti darbuotojai vadovaujantis 3.1.3 skyriumi. Kvalifikuoti darbuotojai turi būti aprūpinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis vadovaujantis 3.1.4 skyriumi (pirštinėmis, dujų nuotekio aptikimo įtaisais, ir kt.).

|  | DĖMESIO |
| --- | --- |
|  | Jei įrenginyje buvo apdorojamos kenksmingos medžiagos, būtinai dėvėkite apsauginius akinius ir pirštines. |

DĖMESIO

Labai svarbu vadovautis 3.1.4 skirsnyje pateiktais nurodymais išjungiant įrenginį prieš atliekant priežiūros, remonto ar valymo darbu. Naudokite tik šiems darbams skirtus įrankius. Įrenginys gali dirbti tik sausa eiga (pvz., paleidimo ar aptarnavimo metu) prieš tai patikrinus, ar aplinkoje nesusidaro sprogi aplinka.

## 9.2	Reguliarūs remonto darbai

Kasdien:

Tikrinti nuosėdų konteinerį ir, jei reikia, pakeisti jį arba ištuštinti, kad nuosėdos nekristų atgal į iškrovimo įtaisą.

Kas savaitę:

Tikrinti bendrą įrenginio būklę pagal 9.3.1 skyrių.

Tikrinti nuosėdų spaudimo zoną kaip aprašyta 9.3.3 skyriuje.

Kas mėnesį:

Išvalyti įrenginį kaip aprašyta 9.3.2 skyriuje.

Patikrinti ar oro įpurškimo vamzdžiuose (HUBER SE standartinė lygio kontrolė) bei lygio kontrolės sistemoje nėra susikaupusio purvo ir veikia tinkamai.

Išvalykite (pasirinktinai) priešais solenoidinį vožtuvą esančią nešvarumų gaudyklę (jei tokia yra). Jei vanduo nešvarus, pakartokite valymą.

Kas metus:

- Patikrinkite nuosėdų tekėjimo lygio įjungimą pagal 9.3.4. skyrių.

- Patikrinkite visas varžtines jungtis kaip aprašyta 9.3.6 skyriuje.

Kiti techninio aptarnavimo ir remonto darbai

PASTABA

Nustatytais intervalais patikrinkite inkorporuotas saugos sistemas kaip aprašyta 3.3 skyriuje (potencialų išlyginimą, vamzdynų atjungimą, avarines grandines, kt.).

- Apie tepalų keitimo laiko intervalus, tepalų tipą ir kiekius, tepalų gamintojus skaitykite pavaros variklio eksploatavimo instrukcijose (pridedama Priede) (taip pat skaitykite 9.3.5 skyrių).

- Įrenginiams, turintiems ATEX atitikties deklaraciją:

Reguliarus patikrinimas po 4,500 darbo valandų arba vėliausiai po 3 metų, kaip nurodyta 9.5 skyriuje.

- Įrenginyje įmontuotų komponentų priežiūra ir eksploatavimas pateiktas atskirose instrukcijose.

## 9.3	Patikra ir prevencinė priežiūra

9.2 skyriuje detaliai aprašyta reguliariai atliekamo remonto darbų procedūra, nurodyta 9.1 skyriuje.

### 9.3.1	Bendras funkcijų patikrinimas ir vizuali patikra

Vizualiai patikrinti bendras įrenginio funkcijas, sieto pintinę ir sraigto mentės apatinę dalį.

•	Pakeiskite įrenginio režimą iš automatinio į rankinį (išjunkite visas pavaras).

•	Atlikdami vizualinę patikrą, nuimkite visa apsauginę įrangą (dangčius).

- Tada įjunkite įrenginį nuolatiniu rankiniu režimu ir leiskite įrenginiui dirbti keletą apsisukimų.

DĖMESIO

Kyla pavojus susižeisti, jei apsauginės atitvaros (pvz., dangčiai) ar turėklai bus palikti neuždaryti. Laikykitės bent vieno metro saugaus atstumo nuo pavojingų zonų (pvz., judančių dalių ir angų).

- Stebėkite įrenginio darbą iš saugaus atstumo.

- Sieto pintinė turi būti nuvalyta.

- Įrenginys neturi skleisti neįprastų garsų. Jei atsiranda neįprastų garsų arba įrenginys nedirba sklandžiai, gali būti, kad yra stiprus nusidėvėjimas. Tokiu atveju, kreipkitės į HUBER specialistus.

- Vizualiai patikrinkite valymo šepetį, ar netrūksta šepečio plaukelių ir ar jie nesugadinti. Įrenginiui dirbant specialiomis sąlygomis (su smėliu, abrazyvinėmis medžiagomis), gali pagreitėti įrenginio susidėvėjimas. Jei šepetys yra susidėvėjęs, jį reikia pakeisti. Tokiu atveju, kreipkitės į HUBER specialistus.

PASTABA

Susidėvėjęs šepetys ne tik pablogina sieto valymą! Susidėvėjęs šepetys taip pat pagreitina sraigto, sieto, į viršų kylančio vamzdžio ir greičiausiai tarpinio guolio nusidėvėjimą.

- Rankiniu būdu aktyvuokite purškimo antgalio solenoidinį vožtuvą (pasirinktinai): purkštukai negali būti užsikimšę.

Jei purkštukas yra užsikimšęs, išvalykite (žr. 9.3.2 skyrių).

- Jei reikia, išvalykite įrenginį kaip nurodyta 9.3.2 skyriuje.

### 9.3.2 Bendrieji valymo darbai

DĖMESIO

Prieš vykdant tolimesnius darbus, vadovaukitės įrenginio išjungimo procedūra, aprašyta 3.1.4 skyriuje. Kvalifikuotas personalas aprūpinamas asmens apsaugos priemonėmis kaip nurodyta 3.1.4 skyriuje (pirštinėmis, dujų nuotėkio įtaisais, kt.).

DĖMESIO

Niekada nevalykite elektrinių įrenginio dalių aukšto slėgio įtaisu!

- Vizualinės patikros metu aptikti nešvarumai pašalinami rankiniu būdu naudojant atitinkamas priemones (žnyples, aukšto slėgio valymo įrangą).

- Taip pat patikrinkite, ar iškraunant nuosėdas nėra aplink veleną apsisukusių nereikalingų medžiagų ir jas pašalinkite.

- Aukšto slėgio įrenginiu nuplaukite visa įrenginį, įskaitant ir vidinius dangčio ir rezervuaro paviršius (jei tokių yra). Tai padės apsaugoti nuo nuosėdų susidarymo ir chloride kaupimosi dėl ko per ilgą laiką gali atsirasti korozija.

- Išvalykite purkštukus, jei jie užsikimšę. Norėdami išvalyti, pirmiausiai turėsite juos išardyti.

### 9.3.3 Presavimo zonos patikra

Pavaros variklis:

Presavimo zona yra įrengta tiesiai priešais nešmenų iškrovimo įtaisą ant į viršų kylančio vamzdžio. Presavimo kamerą sudaro du nuimami plastikiniai gaubtai. Presavimo zonoje susidaro nešmenų kamštis. Vanduo teka per angas pro nerūdijančio plieno į viršų kylantį vamzdį į presavimo zonos kamerą ir atgal į nuosėdų įleidimo vietą.

Tarpinis presavimo zonos plovimas apsaugo nuo nuosėdų susidarymo kameroje, dėl ko gali užsikimšti angos vamzdyje ar vandens žarnoje.

Presavimo zonos patikra reikalinga tuo atveju, jei nešmenys nebenusausinami pakankamai gerai. Dėl užsikimšusių angų ir (arba) vandens išleidimo vamzdžio, iškraunamos nuotekos gali būti labai šlapios.

### 9.3.3.1	Presavimo zonos plovimas

Nesvarbu kokį presavimo zonos plovimą pasirinksite (automatiniu ar rankiniu režimu), plovimo intervalų dažnumas ir trukmė nustatoma tokia, kad pasibaigus plovimui iš ištekamojo vamzdžio ištekėtų skaidrus vanduo.

Presavimo zonos plovimas rankiniu režimu

Prijunkite kliento tiekiamą žarną prie plovimo vandens jungties presavimo zonoje ir atidarykite vožtuvą/vandens čiaupą bei laukite kol pradės tekėti skaidrus vanduo.

Presavimo zonos plovimas automatiniu režimu (pasirinktinai)

Presavimo zona plaunama automatiškai per solenoidinį vožtuvą. Bazinius nustatymus galima paimti iš valdymo sistemos aprašymo ir juos pritaikyti pagal eksploatavimo sąlygas.

Norint patikrinti ar gerai veikia, solenoidinį vožtuvą galima laikyti įjungtą rankiniu būdu tol, kol ištekės skaidrus vanduo.

Jei iškyla problemų plovimo proceso metu, pvz., iš presavimo zonos kameros išteka mažai vandens arba visai neišteka, patikrinkite presavimo zoną pagal 9.3.7 skyrių.

### 9.3.4	Lygio kontrolės sistemos funkcijų patikrinimas

DĖMESIO

Prieš vykdant tolimesnius darbus, vadovaukitės įrenginio išjungimo procedūra, aprašyta 3.1.4 skyriuje.

- Palaukite kol grotos pradės dirbti automatiniu režimu.

- Užbaigus ciklą automatiniu režimu, grotas išjunkite.

- Atidarykite atitinkamas apsaugos priemones ir išmatuokite vandens lygį nuo apačios iki kanalo ar rezervuaro sienelių viršaus.

- Uždarykite visas atidarytas apsaugos priemones, įjunkite visus štampos šaltinius ir vėl paleiskite įrenginį automatiniu režimu.

- Palyginkite išmatuotą vandens lygį su brėžinyje nurodytu maksimaliai leistinu vandens lygiu.

- Jei jis nevienodas, atitinkamai sureguliuokite lygio nustatymus ir pakartokite 1 - 5 šios procedūros žingsnius.

Jei brėžinyje taip pat nurodytas maksimalus leistino vandens skirtumas (vandens lygis prieš grotas minus vandens lygis po grotų, nustatykite minimalų vandens lygį po grotų.

Diferencinis lygis negali viršyti brėžinyje nurodyto maksimalaus leistino diferencinio vandens lygio.

### 9.3.5	Darbinė terpė ir tepalų keitimas

Pavaros variklis:

Įrenginyje įrengtas pavaros variklis.

Apie tepalų keitimo laiko intervalus, tepalų tipą ir kiekius, tepalų gamintojus skaitykite pavaros variklio eksploatavimo instrukcijose (pridedama Priede). Reikalingi alyvos kiekiai nurodyti ir identifikavimo plokštelėje. Jei yra nurodyti du skirtingi kiekiai, pirmasis skirtas pagrindiniam įtaisui, antrasis – tarpiniam etapui.

DĖMESIO

Dirbdami su pavaros varikliu, įrenkite stabilią platformą, kuri atitiktų bendruosius saugos ir prevencijos nuo nelaimingų atsitikimų reikalavimus.

### 9.3.6	Varžtinių jungčių patikrinimas

•	Pakeiskite įrenginio režimą iš automatinio į rankinį (išjunkite visas pavaras).

•	Atjunkite kanalą ir ištuštinkite.

•	Tada įjunkite įrenginį nuolatiniu rankiniu režimu ir leiskite įrenginiui dirbti keletą apsisukimų.

DĖMESIO

Kyla pavojus susižeisti, jei apsauginės atitvaros (pvz., dangčiai) ar turėklai bus palikti neuždaryti. Laikykitės bent vieno metro saugaus atstumo nuo pavojingų zonų (pvz., judančių dalių ir angų).

Pilnai išjunkite įrenginį.

DĖMESIO

Prieš vykdant tolimesnius darbus, vadovaukitės įrenginio išjungimo procedūra, aprašyta 3.1.4 skyriuje.

•	Reguliariai patikrinkite, ar visos varžtinės jungtys yra tvirtos. Pakeiskite visas savaime užsifiksuojančias veržles, kurios buvo atsuktos dėl priežiūros ar remonto darbų, priešingu atveju veržlės gali atsilaisvinti ir sukelti gedimus.

### 9.3.7	Plastikinės nusausinimo kameros montavimo instrukcijos

### 9.3.7.1	Dalys

| 1. | Presavimo zonos kamera (viršus) | 6. | Sandarinimas (apačia) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Plovimo vandens pajungimo elementai | 7. | Varžtų tvirtinimas presavimo zonos kameroje |
| 3. | Presavimo zonos kamera (apačia) | 8. | Kampainis laidams |
| 4. | Išspaudžiamo skysčio nuleidimo įtaiso dalys | 9. | Įtempimo juosta |
| 5. | Sandarinimas (viršus) | 10. | Viršslėgio kamštis |

### 9.3.7.2 Presavimo zonos kameros surinkimo instrukcijos

1 žingsnis: plovimo vandens jungties įrengimas presavimo zonos kameroje (viršuje) ir išspausto vandens nuleidimo įtaiso įrengimas presavimo zonos kameroje (apačioje)

2 žingsnis: Tarpiklių įdėjimas į presavimo zonos kamerą (viršuje) ir presavimo zonos kamerą (apačioje).

3 žingsnis: Varžtais pritvirtinkite abu presavimo zonos kameros gaubtus prie į viršų kylančio vamzdžio (kabelio įrengimo pasvyrimo kampas [8]). Tvirtinant varžtais, naudokite tik alyvą, nenaudokite varžtinio užrakto.

4 žingsnis: Pritvirtinkite dvi įtempimo juostas prie iš anksto surinktos presavimo zonos kameros.

5 žingsnis: Viršslėgio įtaiso montavimas

## 9. 4	Atsarginės dalys, susidėvinčios detalės

Ilgaamžiškumą ir atsparumą korozijai municipalinių ir daugumos rūšių pramoninių nuotekų aplinkoje užtikrina tai, kad visos su vandeniu kontaktą turinčios detalės yra pagamintos iš nerūdijančio plieno, kuris po to ėsdintas rūgščioje vonioje ir pasyvuotas. Galima nustatyti 2 - 6 valandų per dieną vidutinį eksploatavimo laiką. Šis laikas visada priklauso nuo konkrečių vietos sąlygų ir kt.

a) Susidėvinčios detalės

Mūsų garantija neapima susidėvinčių dalių, kurios eksploatavimo metu natūraliai susidėvi. Prie susidėvinčių dalių priskiriamos tos, kurios greičiau susidėvi dėl darbo, kurį jos atlieka pobūdžio. Tai priklauso nuo eksploatavimo sąlygų, laiko, ir įrenginio priežiūros. Šepečių tarnavimo laikas labai priklauso nuo nuotekose esančio smėlio kiekių. Jei jie vidutiniai, vidutinis numatomas šepečių tarnavimo laikas yra apie 800 darbo valandų.

Pagrindinės susidėvinčios įrenginio dalys:

Valymo šepečiai

Plastikiniai sraigto guoliai (kai įrenginys yra > 6200 mm ilgio arba 700 dydžio)

Sieto pintinė

Nuo susidėvėjimo sauganti spiralė

b) Atsarginės dalys

Apie kitas atsargines dalis (pavaros variklio, solenoidinio vožtuvo ir pan.) skaitykite pridedame atsarginių dalių sąraše.

Užsakydami atsargines dalis, nurodykite šią informaciją:

- Įrenginio modelį

- Dydį

- Užsakymo numerį = įrenginio numerį

- Pagaminimo metus

- Elektros dalies darbinę įtampą

- Užsakymo numerį iš atsarginių dalių sąrašo

- Reikalingą kiekį

- Pristatymo adresą

- Adresą, kuriuo turi būti siunčiama sąskaita.

### 9.3.3	Reguliarūs įrenginių, kuriems reikalingas sertifikavimas pagal ATEX tikrinimai– periodinės patikros ir nuolatinė kontrolė

Reguliarūs tikrinimai, reikalingi nominalios įrenginio būklės palaikymui, atliekami po kiekvienų 800 iš 4500 eksploatavimo valandų, bent po šešių mėnesių  (kai trukmė yra 3 metai). Yra tikrinamos žemiau išvardintos dalys. Jei bus ženklų, kad veikia nepriimtinai, jas pakeiskite.

| Veikimo valandos | Intervalas | Priežastis | Rekomenduojama išeitis |
| --- | --- | --- | --- |
| 800 | 6 mėnesiai | Eksploatavimo būklė: Sraigtinio veleno ir pintinės vibracijos Filtro-pintinės/menčių šepečių susidėvėjimas | Patikrinkite šepečių susidėvėjimą. Pakeiskite šepečius |
| 4500 | 3 metai | Eksploatavimo sąlygos: Sraigtinis velenas kylančiame vamzdyje L > 6200 mm arba 700 dydžio | Patikrinkite guolio susidėvėjimą. |

DĖMESIO

Papildomai perskaitykite atskirai pateikiamas elektros variklių, pavarų ir guolių priežiūros instrukcijas.

|  | ATSARGIAI |
| --- | --- |
|  | Įrenginio su apsauga nuo sprogimo remonto ir detalūs techninės priežiūros darbai turi būti atliekami atskiroje patalpoje ir išmontavus įrenginį. |

## 9.6	Remontas

Jei reikia atlikti remonto darbus, kreipkitės į HUBER specialistą.

# 10	Sustabdymas

Kad įrenginio nesugadintumėte ir išvengtumėte žmonių sužeidimo bei žalos aplinkai, jį išjungdami laikykitės šių taisyklių:

Įrenginio stabdymo darbus gali atlikti tik kvalifikuotas darbuotojas.

Dar perskaitykite skyrių Bendrosios saugos instrukcijos.

Be to, žr. skyrių Gabenimas.

Taip pat, tik atvirkštine tvarka, perskaitykite Bendrosios montavimo instrukcijos.

Užtikrinkite, kad kėlimo įrengimai būtų tinkamos kėlimo galios (svoris nurodytas įrenginio identifikavimo plokštelėje).

Jei įrenginys bus naudojamas sprogiose zonose: sukurkite nesprogios aplinkos zoną (pvz., įrengiant pakankamą vėdinimą.

DĖMESIO

Ruošiantis atlikti įrenginio stabdymo darbus, privaloma laikytis 3.1.4 punkte aprašytos tvarkos. Kaip nurodyta 3.1.4 skyriuje, apmokytas personalas aprūpinamas asmeninėmis apsaugos priemonėmis (pvz., pirštinėmis, dujų signalizacijos įtaisais, kt.).

- Įrenginio stabdymas vykdomas tokia tvarka:

- Atitveriamas pakankamas plotas aplink įrenginį.

- Pilnai išjungiamas įrenginys ir apsaugomas nuo netyčinio įsijungimo.

- Išvalomas įrenginys (žiūrėkite valymo instrukcijas, 9 skyrius).

- Apmokytas ir tokiems darbams atlikti teisę turintis elektrikas atlieka elektros tiekimo atjungimo darbus.

## 10.1	Laikinas sustabdymas

Laikykitės 10.1 punkte aprašytos tvarkos.

Taip pat skaitykite Įrenginio saugojimas skyrių.

## 10.2	Galutinis sustabdymas / panaudoto įrenginio utilizavimas

Laikykitės 10.1 punkte aprašytos tvarkos.

Tada išmontuokite įrenginį kaip galima detaliau ir atskirkite medžiagas.

Atskirų medžiagų utilizavimas / medžiagų utilizavimas nedarant žalos gamtai:

- Įrenginyje panaudotas medžiagas utilizuoti pagal medžiagos gamintojo nurodytas utilizavimo instrukcijas.

- Metalai beveik pilnai perdirbami (> 90%).

- Plastikas perdirbamas tik iš dalies!

# 11	Papildoma informacija

Jei norite sužinoti daugiau, parašykite mums arba paskambinkite ir mes jums padėsime.

Mūsų būstinė:

HUBER SE

Industriepark Erasbach A1

92334 Berching

Germany

Tel.:		+49-8462-201-0

Faksas:		+49-8462-201-810

E. paštas		info@huber.de

Klientų aptarnavimo skyrius:

Tel.:	+49-8462-201-455

Faksas:	+49-8462-201-459

E. paštas	service@huber.de

Mes padėsime jums greitai rasti specialistą galintį atsakyti į jūsų klausimus.

Mūsų interneto svetainės adresas http://www.huber.de , joje pateikiama naujausia informacija apie mūsų paslaugas.

Mūsų paslaugos apima prevencinę priežiūrą, įprastą aptarnavimą, nedaug laiko reikalaujantį remontą.

Dėl šių paslaugų į mus galima kreiptis visą parą, 7 dienas per savaitę.

Mūsų kvalifikuota komanda siūlo į klientą orientuotas ir patikimas paslaugas. Jos apima:

- Montavimą ir paleidimą

- Specialistų pagalbą, įrenginį eksploatuojančio personalo informavimą ir instruktavimą

- Įprastą aptarnavimą

- Įrenginio darbo optimizavimą

- Įrenginio priežiūrą

- Remontą ir standartinių dalių pristatymą per 48 valandas

Šios papildomos paslaugos garantuoja patikimą įrenginio eksploatavimą, o tai svarbu tiek municipalinių, tiek pramoninių nuotekų valymo procesuose. Tai pat, įrenginio eksploatavimas išpildys jūsų keliamus reikalavimus.

# Text boxes

Saugos sklendė

Priešinga kryptimi nukreipta mentė

Pagrindinis peilis

1

6

25°

16°