Eksploatavimo instrukcijos

ROTAMAT® pilnutinio valymo įrenginys Ro 5

# Huber Technology

# Hans Huber AG

Maschinen- und Anlagenbau

# Industriepark Erasbach A1

92334 Berching

Eksploatavimo instrukcijos (vertimas)

Versija 05/23

|  | DĖMESIO |  |
| --- | --- | --- |
|  | Šios instrukcijos yra įrenginio dalis ir jos turi būti prieinamos operatoriams bet kuriuo metu. Būtina laikytis saugos instrukcijų. Jei įrenginys yra parduodamas, šios instrukcijos turi būti pridedamos. Kad būtų geriau suprasti, šiose instrukcijose yra pateikiamos įrenginio be saugos įtaisų fotografijos/paveikslėliai. Įrenginio eksploatavimas leistinas tik tada, kai visi nurodyti saugos įtaisai yra sumontuoti, pvz., sumontuoti dangčiai ar turėklai. |

Vertimas

Tiekiant įrangą į Europos ekonominės erdvės šalis reikalaujama, kad eksploatavimo instrukcijos būtų išverstos į paskirties šalies kalbą.

Pastebėjus vertime kokius nors neatitikimus, juos reikėtų aiškintis naudojant eksploatavimo instrukcijų originalą (vokiečių kalba) arba konsultuotis su tiekėju.

Autorinė teisė

Platinti, kopijuoti arba naudoti šį dokumentą arba atskleisti jo turinį draudžiama, nebent būtų aiškiai susitarta kitaip. Autorinės teisės pažeidėjas  tampa atsakingas už žalos kompensavimą.

Visos teisės saugomos.

1	Gaminio specifikacijos	5

1.1	Numatomas naudojimas	5

1.2	Elektromagnetinis suderinamumas (EMS)	6

1.3 Įrenginio dalys	6

1.4	Įrenginio dalių specifikacija	7

1.5	Funkcijų aprašymas	8

1.6	(Iš dalies pasirenkamų) dalių funkcijų aprašymas	9

1.6.1	Aeravimo įrenginys (pasirenkama)	9

1.6.2	Lengvo plovimo įrenginys (EWU) (pasirenkama)	10

1.6.3 	Riebalų gaudyklė (pasirenkama)	10

1.6.4	Pakavimo įtaisas (pasirenkamas)	12

1.6.5	Smėlio šalinimo siurblys (pasirinktinai)	13

1.6.6	Apsauginė sklendė	13

1.5.5	Vidinis šildymas arba vamzdinis šildymas (pasirenkama)	13

2	ES atitikties sertifikatas, inkorporavimo sertifikatas	16

3	Sauga	17

3.1	Bendrosios saugos darbe instrukcijos	17

3.1.1	Operatoriaus pareigos	17

3.1.2	Saugos ženklų reikšmės	18

3.1.3	Darbuotojų mokymas	18

3.1.4	Saugos instrukcijos priežiūros, patikros ir montavimo darbams	19

3.1.5	Kiti pavojai	20

3.1.6	Pakeitimai arba atsarginių dalių gamyba neturint leidimo	20

3.2	Įrenginio identifikavimas	20

3.3	Inkorporuotos saugos sistemos	20

3.4	Saugos priemonės	22

3.5	Operatoriaus pareiga pasirūpinti teisės aktų laikymusi	22

3.6	Saugos bandymai	23

4	Gabenimas	24

4.1	Išmatavimai ir svoriai	24

4.2	Leistinos gabenimo priemonės ir priedai	25

4.3	Sandėliavimas	26

4.4	Gabenimas į montavimo vietą	26

5	Montavimas	27

5.1	Priimtinos aplinkos sąlygos	27

5.2	Reikalavimai vietai	29

5.3	Bendrosios montavimo instrukcijos	29

5.4	Surinkimas ir montavimas	29

5.4.1	Mechaninių dalių montavimas	29

5.4.2	Elektros instaliacija	34

6	Paleidimas	38

6.1	Kliento tiekiami prijungimai	38

6.1.1	Elektros prijungimas	38

6.1.2	Plovimo vandens prijungimas	38

6.1.3	Suslėgto oro prijungimas (tiekia klientas)	39

6.2	Patikros prieš paleidžiant įrenginį pirmą kartą	39

7	Eksploatavimas	41

7.1	Valdymas	41

7.1.1	Bendras įrenginio elektros skirstomojo skydo ir valdymo sistemos aprašymas	41

7.2	Eksploatavimo galimybės	42

7.2.1	Valdymo displėjaus jungikliai	42

7.2.2	Valdymas gretimo valdymo dėžutės mygtukais	42

7.2.3	Automatinio paleidimo po nustatyto laiko valdymas (pasirenkamas)	43

8	Gedimų nustatymas ir šalinimas	44

9	Priežiūra ir remontas	46

9.1 Bendra informacija	46

9.2	Valymo ir patikros grafikas	47

9.3	Patikra ir prevencinė priežiūra	49

9.3.1	Riebalų kameros patikra (reikalinga tik įrenginiams su riebalų gaudykle)	49

9.3.2	Konteinerio apžiūra, siekiant patikrinti susidariusį smėlio kiekį	50

9.3.3.	Rezervuaro patikrinimas, ar galimai nėra nuosėdų/sankaupų virš vandens paviršiaus	50

9.3.4 	Oro burbulų susidarymo patikrinimas (aktualu tik įrenginiui su aeruoto smėlio gaudykle)	51

9.3.5	Riebalų mentės torso įtempimo patikrinimas (aktualu tik įrenginiui su riebalų gaudykle)	51

9.3.6	Riebalų mentės apsauginių spaustukų patikrinimas (reikalingas tik su smėlio gaudykle)	53

9.3.7	Kasmetinė smėlio gaudyklės rezervuaro patikra	54

9.3.8	Krumpliaračių variklių priežiūra  Darbinė terpė ir alyvos keitimas	54

9.4	Atsarginės dalys, susidėvinčios dalys	55

9.5	Reguliarūs įrenginių, kurie naudojami  ATEX (potencialai sprogiose) zonose tikrinimai – periodinės patikros ir nuolatinė kontrolė	55

9.6	Remontas	56

10	Stabdymas	58

10.1	Stabdymas	58

10.2	Laikinas stabdymas	58

10.3	Galutinis sustabdymas / panaudoto įrenginio utilizavimas	58

11	Papildoma informacija	59

# 1	Gaminio specifikacijos

Pilnutinio valymo įrenginį Ro 5 sudaro išilginė smėlio gaudyklė su horizontaliu sraigtiniu konvejeriu ir pasvirusiu smėlio šalinimo sraigtu ir prieš juos esantis pirminis mechaninis tankus filtras.  Galima naudoti įvairių tipų pirminius filtrus. Dėl to šią eksploatavimo instrukciją sudaro dvi dalys:

1 dalis	Pilnutinio valymo įrenginio Ro 5, kurį sudaro smėlio gaudyklė su pasirenkama įranga, pvz., smėlio gaudyklės aeravimo įrenginiu ir riebalų gaudykle, aprašymas.

2 dalis	Naudojamo pirminio tankaus filtro tipo aprašymas.

## 1.1	Numatomas naudojimas

Šiuo įrenginiu, priklausomai nuo jo versijos, iš nuotekų atskiriamos kietosios dalelės, sutankinami ir išplaunami atsiskyrę nešmenys. Įrenginiuose, kuriuose yra įrengta riebalų gaudyklė, iš skysčio srauto atskiriami riebalai.

Kietųjų dalelių atskyrimui šis įrenginys naudojamas:

- Nuotekų (municipalinių ir pramoninių) valymo įrenginiuose,

- Pramoniniuose procesuose ir daliniuose srautuose.

Numatomas naudojimas taip pat suprantamas kaip:

- Šiose eksploatavimo instrukcijose nurodytų paleidimo, eksploatavimo ir priežiūros sąlygų laikymasis,

- Kelio galimam neprofesionalumui užkirtimas,

- Samdymas darbui su įrenginiu tik įgudusių darbuotojų (susipažinusių su darbo procedūromis ir galimais pavojais).

ĮSPĖJIMAS

Šis įrenginys skirtas naudoti tik tais atvejais, kurie atitinka aukščiau apibrėžtą „numatomą naudojimą“. Bet koks papildomas naudojimas ar įrenginio modifikavimas, negavus išankstinio raštiško gamintojo sutikimo, nėra laikomas „numatomu naudojimu.“ Gamintojas neprisiims atsakomybės už tokiu atveju atsiradusius gedimus. Visa rizika atitenka operatoriui. Nepaleiskite įrenginio prieš tai neįsitikinę, kad yra įmontuoti ir gerai veikia visi apsaugos prietaisai, ir kad sistema, į kurią šis įrenginys gali būti inkorporuotas, atitinka nustatytas taisykles.

Šis įrenginys yra tinkamas naudoti nuo sprogimo apsaugotose zonose, jei buvo išduota atskira ATEX atitikties deklaracija ir viena iš toliau nurodytų papildomų specifikacijų nurodyta identifikavimo lentelėje.

Privaloma atlikti su ATEX susijusią techninę priežiūrą (žr. skyrių Priežiūra).

Operatorius turi įsitikinti, kad į nuo sprogimo apsaugą zoną niekada nepateks dujos.

Papildoma informacija identifikavimo plokštelėje nuo sprogimo apsaugotoje zonoje 1:

II 2 G Ex h IIB T3 Gb

Papildoma informacija identifikavimo plokštelėje nuo sprogimo apsaugotoje zonoje 2 viduje / zonos lauke nėra:

II 3/- G c IIC T3

## 1.2	Elektromagnetinis suderinamumas (EMS)

PASTABA

Pastaba dėl EB standartų EMV 2014/30 taikymo: Pagal DIN EN 61000-6-4 (Bendrieji standartai. Pramonės aplinkos spinduliavimo standartas) įrenginys eksploatuojamas pramoninėse zonose. Laidų instaliacija ir valdymo technologija turi atitikti papildomus DIN EN 61000-6-3 standarto (Bendrieji standartai Gyvenamosios, verslinės ir lengvosios pramonės aplinkos spinduliavimo standartas) reikalavimus.

## 1.3 Įrenginio dalys

Įrenginio dalių pavadinimai:

Įrenginio dalys nurodytos toliau pateiktame brėžinyje

| 1 | Horizontalaus sraigto pavara | 5 | Iškrovimo įtaisas |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Filtras | 6 | Smėlio šalinimo sraigto atrama |
| 3 | Smėlio šalinimo sraigtas | 7 | Rezervuaras |
| 4 | Smėlio šalinimo sraigto pavara |  |  |

Stacionarią įrenginio dalį sudaro:

- Pilnutinio valymo įrenginio rezervuaras su atramomis,

- Riebalų gaudyklė ir riebalų kaupimo talpa (jei įeina į HUBER tiekimo apimtį),

- Smėlio gaudyklės aeravimo įrenginys, kurį sudaro kompresorius, skirstytuvas ir oro vamzdeliai (jei įeina į HUBER tiekimo apimtį),

- Smėlio šalinimo sraigto kylantis vamzdis,

- Smėlio šalinimo sraigto atrama,

- Iškrovimo įtaisas,

- Pavaros varikliai.

Šios dalys sudaro įrenginio pagrindą, prie kurio gali būti tvirtinami pasirenkami įtaisai.

Besisukančią arba judančią įrenginio dalį sudaro:

- Smėlio šalinimo sraigtas su centriniu velenu ir sparnais, įskaitant viršutinį sparną,

- Horizontalus smėlio šalinimo sraigtas su centriniu velenu, sparnais ir ašimi,

- Riebalų šalinimo mentė su kreipiančiaisiais ritinėliais ir traukimo lynu (jei į HUBER tiekimo apimtį įeina pasirenkama riebalų gaudyklė).

Pirminio filtro dalys yra detaliai aprašytos 2-oje eksploatavimo instrukcijų dalyje.

## 1.4	Įrenginio dalių specifikacija

Stacionarios įrangos dalys ir jų funkcijos:

Pilnutinio valymo įrenginio rezervuaras:

Rezervuaras gali būti įrengiamas ant žemės ir po žeme. Labai didelio dydžio rezervuarai gaminami iš dviejų dalių. Įtėkmės zonoje virš išilginės smėlio gaudyklės įrengtas pirminis tankus filtras. Išilginė smėlio gaudyklė yra sukonstruota pagal ATV standartus. Rezervuaro ilgis priklauso nuo srauto greičio. Rezervuaro dangčiai gali būti įvairūs, priklausomai nuo konkrečių montavimo vietos reikalavimų. Jei įrenginys užsakomas ir tiekiamas be dangčio, klientas turi pateikti rezervuaro apsaugą (atitinkančią UVV standartus).

Riebalų gaudyklė ir riebalų kaupimo talpa (pasirenkama):

Riebalų gaudyklė yra nerūdijančio plieno plokštelėmis atskirta talpa dešinėje smėlio gaudyklės dalyje, žiūrint srauto kryptimi. Oro srautas užtikrina riebalų perdavimą į talpą po plokštelėmis. Riebalai susikaupia ant kaupimo talpos paviršiaus, vėliau šie plūduriuojantys riebalai skreperio sistema pašalinami ir gabenami į rezervuaro įtėkmės zonoje esančią surinkimo vonią. Siurblys perduoda riebalus į tankaus filtro kylantį vamzdį arba į atskirą valymo sistemą.

Smėlio gaudyklės aeravimo įrenginys (pasirenkama):

Smėlio gaudyklės aeravimo sistemą sudaro rezervuare įrengti kompresorius, skirstytuvas  ir oro vamzdeliai. Aeravimo įrenginys padeda atskirti mineralines nusėdusias medžiagas nuo organinių medžiagų ir papildomai gali būti naudojamas bendram veikimui pagerinti; taip pat jis yra būtinas, jei įrenginyje įrengta riebalų gaudyklė. Aeravimo sistemos veikimas yra kintamas.  Sumažinus oro srautą, padidinamas smėlio ir jame esančių organinių medžiagų ir dumblo atskyrimas.  Jei oro srautas nemažinamas, bus atskiriama mažiau smėlio, tačiau pagerės organinių medžiagų atskyrimas iš smėlio. Tokiu būdu, atsižvelgiant į konkrečius kliento reikalavimus, suteikiama galimybė atskirai reguliuoti smėlio ir organinių medžiagų atskyrimą.

Smėlio šalinimo sraigto kylantis vamzdis:

Transportuojant smėlio šalinimo sraigto kylantį vamzdį, jis turi būti išmontuotas. Iki 6400 mm ilgio kylantis vamzdis gali būti pagamintas kaip vienas elementas. Jei kylantis vamzdis yra pagamintas iš dviejų dalių, viršutinė dalis flanšais prijungiama prie ant rezervuaro sumontuotos apatinės dalies. Smėlio šalinimo sraigtas yra remiamas ant rezervuaro ir gali būti su papildomu nuleistuvu, kuris skirtas transportuoti smėlį į konteinerį.

Pavaros varikliai:

Pavaros varikliai yra tiesiogiai flanšu prijungti prie kylančio vamzdžio arba vonios. Sukimo momentas į veleno ašį yra perduodamas reguliuojama spyruokline jungtimi. Pavaros variklis kartu atlieka sraigto ašinio ir radialinio guolio funkciją.

Besisukančios arba judančios įrenginio dalys ir jų funkcijos:

Smėlio šalinimo sraigtas

Smėlio šalinimo sraigtą sudaro centrinis vamzdis ir sparnai su veleno ašimi. Sraigtas sukasi anksčiau minėtame uždarame kylančiame vamzdyje.

Horizontalus sraigtinis konvejeris:

Horizontalų sraigtinį konvejerį sudaro centrinis vamzdis, sparnai ir veleno ašis pavaros pusėje. Sraigtas yra įrengtas vonioje, smėlio gaudyklės rezervuaro apačioje.

Riebalų šalinimo mentė (pasirenkama):

Riebalų šalinimo mentė yra naudojama riebalams iš riebalų gaudyklės šalinti kreipiamųjų ritinėlių ir traukimo lyno pagalba.

# 1.5	Funkcijų aprašymas

| Nuotekos teka į Pilnutinio valymo įrenginio rezervuarą. Pratekėjusios pro mechaninį pirminį filtrą, kuriame iš srauto atskiriamos kietosios dalelės (detaliau žr. mechaninio pirminio valymo aprašymą 2-oje dalyje), nuotekos patenka į smėlio gaudyklę, kur nusėdančios medžiagos nusėda. Kol nusėdusios medžiagos horizontaliu sraigtiniu konvejeriu yra šalinamos srautui priešinga kryptimi, organinės medžiagos yra išplaunamos. Nusėdusios medžiagos sraigtiniu konvejeriu patenka į rinktuvę, iš kurios iškraunamos pasvirusiu smėlio šalinimo sraigtu, tuo tarpu smėlis yra nuvandeninamas ir išmetamas į konteinerį. | Srauto schema |
| --- | --- |
| Pasirenkama įranga yra smėlio gaudyklės aeravimo įrenginys ir riebalų gaudyklė. Smėlio gaudyklės aeravimo įrenginys pagerina nuosėdų atskyrimą iš organinių medžiagų. Riebalų gaudyklė iš nuotekų filtruoja riebalus ir panašias medžiagas, kurių negalėjo pašalinti pirminis mechaninis filtras. Riebalų mentė perduoda medžiagas į riebalų kaupimo talpą, iš kurios išcentrinis sraigtinis siurblys siurbia susikaupusius riebalus į filtro kylantį vamzdį. Riebalai išmetami kartu su nešmenimis. Jei susikaupia labai didelis riebalų kiekis, gali būti naudinga pasitelkti valymo bendrovę riebalams valyti, tačiau, alternatyviu būdu, riebalus galima perduoti į dumblo apdorojimo įrenginius. Nuskaidrintos nuotekos grąžinamos į nuotekų valymo įrenginius tolimesniam valymui. | aeravimo įrenginio vamzdžiai plokštelės |
| Pasirenkama įranga visoms aeruoto smėlio gaudyklėms yra lengvo plovimo įrenginys (EWU). Smėlio gaudyklės išleidimo zonoje įleidžiamas suspaustas oras (dalis gaudyklės aeracijos srauto), kad pakeltų dumblą ir organines daleles. Nuotekų srautas perneša daleles toliau į išleidimo angą ir neleidžia joms kauptis smėlio gaudyklėje. Pasirinkus EWU įrenginį pagerės išleidžiamo smėlio kokybė. |  |

Pasirenkama papildoma įranga:

- Apsaugos nuo šalčio priemonės leidžia naudoti įrenginį esant iki -25°C temperatūrai. Priklausomai nuo įrenginio tipo ir dydžio, kylančiame vamzdyje yra įrengta izoliacija ir (arba) šildymo strypas ir įtėkmės rezervuaras su šildymo kabeliu.

- Integruota nešmenų plovimo sistema užtikrina nešmenų plovimą ir biologiškai irstančių medžiagų grąžinimą į skaidrinimo procesą.

- Nešmenų arba smėlio pakavimo į maišus įtaisas. Leidžia sumažinti nemalonius kvapus patalpoje. Jis yra pritvirtintas prie nešmenų išmetimo įtaiso. Išmetami nešmenys arba smėlis krinta į plastikinius maišus (360 l maišai skirti 120/240 l konteineriams, 1100 l maišai 770/1100 l konteineriams). Dar yra siūlomas rankovę primenantis 70 m ilgio maišas.

- Rezervuaro dangtis arba turėklai. Jų gali reikalauti vietos saugaus darbo taisyklės.

Tiekimo apimtis:

Mechaninė dalis:

- Flanšai rezervuaro įtėkmės ir išleidimo zonose ir rezervuaro atramose,

- Nešmenų ir smėlio iškrovimo nuleistuvai,

- Atskirų įrenginio dalių kėlimo kilpos,

- Vidinė jungtis vandens prijungimui,

- Kompresoriaus suslėgto oro jungtis, jei reikalinga.

Elektros dalis:

- Varžtai gnybtų dėžėje,

- Gnybtų juosta valdymo skyde.

## 1.6	(Iš dalies pasirenkamų) dalių funkcijų aprašymas

### 1.6.1	Aeravimo įrenginys (pasirenkama)

Kompresorius tiekia suslėgtą orą smėlio gaudyklės aeravimo sistemai. Suslėgtas oras teka per skirstytuvą, kuris gali būti uždaromas rutulinių vožtuvų pagalba, ir yra paskirstomas į atskirus oro vamzdelius, taip pat turinčius atskirus rutulinius vožtuvus. Smėlio gaudyklės aeravimo įrenginys užtikrina organinių medžiagų atskyrimą iš smėlio. Organinės medžiagos ir smėlis perduodami tolimesniam valymui nuotekų valymo įrenginiuose.

Kompresorius turi būti įrengiamas už nuo sprogimo apsaugotos zonos ribų.

| 1 | Kompresorius |
| --- | --- |
| 2 | Debitmatis |
| 3 | Lengvo plovimo įrenginys |

Paskirstymo įrenginys su rutuliniais vožtuvais

### 1.6.2	Lengvo plovimo įrenginys (EWU) (pasirenkama)

Smėlio gaudyklės išleidimo zonoje įleidžiamas suspaustas oras (dalis gaudyklės aeracijos srauto), kad pakeltų dumblą ir organines daleles išvalytų smėlį. Su rankiniu debitmačiu galima reguliuoti tinkamą oro srautą. Oro poreikis priklauso nuo dumblo/organinių medžiagų kiekio nusistovėjusioje medžiagoje ir turi būti sureguliuotas tarp 5 – 15 m³/h (pagrindinis nustatymas 7 m³/h).

| EWU baziniame Ro5 |  |
| --- | --- |

### 1.6.3 	Riebalų gaudyklė (pasirenkama)

Įrenginiai su aeravimo sistema ir riebalų gaudykle turi riebalų šalinimo mentę, kuri transportuoja visu įrenginio ilgiu plūduriuojančius riebalus į riebalų kaupimo talpą, iš kurios riebalai šalinami siurbliu. Priklausomai nuo susidariusių riebalų kiekio, jei reikalinga, riebalų šalinimas vykdomas rankiniu būdu.

Atskira riebalų kamera su riebalų šalinimo mente           Sraigto siurblys, įrengtas riebalų prieduobėje

| Vandens tiekimo anga riebalų prieduobėje leidžia nuotekas iš smėlio gaudyklės tiekti į riebalų prieduobę, kad būtų galima jas nuplauti (automatinis plovimas). Jei riebalai dėl gravitacijos patenka tiesiai į dėžę, ši skylė turi būti uždaryta plastikiniu kamščiu. |  |
| --- | --- |

Riebalų mentė:

Riebalų mentės pavara				„Transportavimas“ riebalų mente

Riebalų prieduobė		Riebalų mentė su „šaukštu“

Prie rezervuaro primontuotas išcentrinis sraigtinis siurblys

Įrenginys veikia pusiau automatiškai:

- Jungiklis "local-remote" („vietinis-distancinis“) ant gretimo valdymo dėžės turi būti įjungtas į padėtį "local".

- Mentė yra „ramybės“ padėtyje priešais riebalų surinkimo kamera (paleidimo padėtis, mentė atsilenkusi atgal).

- Riebalų šalinimas prasideda įjungus gretimo valdymo dėžės jungiklį. Riebalų šalinimo mentė juda 0,15 m/s greičiu link riebalų kaupimo talpos (riebalų prieduobė) ir stumia visu riebalų gaudyklės pločiu plūduriuojančias daleles.

- Riebalų mentė praslenka rampą ir pasiekia horizontalią padėtį. Riebalai krenta į prieduobę veikiant gravitacijos jėgai.

- Dėl naujoviško atlenkimo mechanizmo tepalo mentė išlieka horizontalioje padėtyje.

- Kai tik riebalų šalinimo mentė priartėja prie rezervuaro krašto tarp riebalų gaudyklės ir riebalų kaupimo talpos, artimo valdymo jungiklis išjungia mentės pavarą.

- Tuomet rankiniu būdu įjungiamas išcentrinis sraigtinis siurblys (su apsauga nuo sausos eigos). Nedidelis vandens srautas teka per angą tarp mentės sistemos ir riebalų gaudyklės sienelės ir išplauna kaupimo talpoje likusius riebalus į išcentrinį sraigtinį siurblį.

- Kai tik kaupimo talpa ištuštėja, perjungiklis išjungia siurblį.

- Jei tepalai pumpuojami atgal į ROTAMAT® įrenginį, nenaudokite sietų plovimo sistemos IRGA, kol vyksta riebalų išsiurbimas, nes priešingu atveju riebalai bus grąžinami atgal į nuotekų srautą.

- Rankiniu būdų sugrąžinkite riebalų šalinimo mentę į „ramybės“ padėtį. Grįžtant atgal virš vandens lygio, mentė lieka horizontalioje padėtyje. Prieš pat grįždama į „ramybės“ padėtį, mentė automatiškai nusileidžia žemyn ir suveikus artimo valdymo jungikliui, grįžta į „ramybės“ padėtį.

| Įrenginys veikia pilnai automatiškai: Pasirinktinai, riebalų išleidimas gali būti vykdomas pilnai automatiniu būdu. Tam reikalinga tam tikra valdymo programa Dėmesio: Dviejų dalių Pilnutinio valymo įrenginiai su riebalų gaudykle tiekiami su laisvu lynu rezervuare. Montuodami įrenginį, apsukite lyną du kartus aplink riebalų mentės sukantįjį ratą, kitu atveju jis gali praslysti. |  |
| --- | --- |

| Šiame paveiksle rodomas kreipiamasis ritinėlis priešingame rezervuaro gale. Lynas aplink ratą apsuktas tik vieną kartą. |  |
| --- | --- |

| Grįžimo metu riebalų mentė yra atsilenkusi, prie rezervuaro galo atsiduria horizontalioje padėtyje, o gale vėl nusileidžia į vertikalią padėtį |  |
| --- | --- |

### 1.6.4	Pakavimo įtaisas (pasirenkamas)

Nešmenys arba smėlis yra metami į prie įrenginio išleistuvo pritvirtintą plastikinį maišą. Dėl to patalpoje yra mažiau nemalonių kvapų, negu jų būtų, jei nešmenys vagonėlyje ar konteineryje gulėtų atviri.

Pakavimo į atskirus maišus įtaisas:

Pakavimo į maišus įtaisą, kuris  tarsi pratęsia stačiakampį nešmenų išmetimo komplektą, sudaro žiedinis maišo pritvirtinimo įtaisas su prispaudimo apvadu: Nr. 706799 (360 litrų talpos maišams) ir Nr. 703417 (1100 l plastikiniams maišams).

Kaip pakeisti maišą kitu: Atlaisvinkite prispaudimo apvadą ir patraukite maišą žemyn. Tvirtindami naują maišą žiūrėkite, kad prispaudimo apvadas būtų gerai, visu perimetru, prispaustas prie pakavimo įtaiso.

Pakavimo į ilgus dešros formos maišus įtaisas:

Šį įtaisą sudaro tarpinė detalė, ant kurios yra dedamas suklostuotas 70 metrų ilgio plastikinis maišas.

Kai reikės pakeisti vagonėlį, patraukite maišą (Longo-Pack, gaminio Nr. 706880) maždaug 30 centimetrų žemyn. Užvarstykite jį ir virš mazgo nupjaukite. Tada užvarstykite žemyn nukabusį tuščio maišo galą, kad nešmenys vėl galėtų byrėti į maišą.

Prieš keisdami maišus išjunkite įrenginį. Mūvėkite pirštines!

### 1.6.5	Smėlio šalinimo siurblys (pasirinktinai)

| Pasirinktinai, horizontalaus smėlio transportavimo įtaiso gale (dažniausiai įtekėjimo pusėje), vietoj standartinio pasvirusio smėlio šalinimo sraigto (smėlio šalinimas / statinis nusausinimas) galima sumontuoti sūkurinį siurblį (blokinį siurblį). Blokinis siurblys tiekia nuosėdas kaip smėlio-dumblo-vandens mišinį iš horizontalaus sraigtinio konvejerio išleidimo galo į smėlio separatorių (smėlio klasifikatorius / smėlio plovimo įtaisas), kuris yra sumontuotas šalia pilnutinio įrenginio. Smėlio separatorius pašalina ir nuplauna nuosėdas (smėlį, organines medžiagas). Tada išplauta ir nusausinta medžiaga iš smėlio separatoriaus išleidžiama į vagonėlį. |  |
| --- | --- |

### 1.6.6	Apsauginė sklendė

Išleistuvo viduje įrengta apsauginė sklendė saugo nuo netyčinio rankos įkišimo į išleistuvą. Įrenginiui veikiant, įtraukimas taip pat galimas tarp išleistuvo ir priešingos krypties galinio sparno su ašmenimis.

Apsauginė sklendė yra įrengta tik tuose įrenginiuose, kurių išleistuvo aukštis yra iki 2,5, kurie neturi mažiausiai 800 mm ilgio uždaro nuleistuvo.

| 1 | Priešinga kryptimis nukreipta mentė |
| --- | --- |
| 2 | Pagrindinis peilis |
| 3 | Apsauginė sklendė |

### 1.5.5	Vidinis šildymas arba vamzdinis šildymas (pasirenkama)

Vidinio šildymo veikimo principas:

Savaiminio susireguliavimo kaitinimo elementas veiksmingai šildo sraigto veleną esant -15°C temperatūrai ir gali būti naudojamas nesprogiose zonose. Prijungimo įtampa: 150 W.

| 1 | Kaitinimo elementas |
| --- | --- |
| 2 | Temperatūros jutiklis |
| 3 | Slankus žiedas |

Mes taip pat siūlome papildomą izoliaciją kevalais, kuri yra veiksminga esant -25° C temperatūrai ir gali būti naudojama nesprogiose zonose.

| 1 | Papildoma izoliacija |
| --- | --- |
| 2 | Kaitinimo elementas centriniame sraigto velene |
| WARNING |
| Kaitinimo elementas turi būti prijungtas prie 230 V (+20 V) tinklo įtampos. Taip pat skaitykite priede pridedamą PTB bandymo ataskaitą. |

Šildymo kabelio veikimo principas:

Aplink kylantį vamzdį apvyniotas savaiminio susireguliavimo šildymo kabelis (vadinama šiltinimu) yra naudojamas Ex apsaugos zonose. Kylantis vamzdis yra papildomai padengtas 60 mm izoliacine medžiaga ir nerūdijančio plieno plokšte. Šildymas kontroliuojamas kylančiame vamzdyje įrengtu temperatūros davikliu. Prijungta galia – apie 33 W kylančio vamzdžio metro šildymui. Šis šildymo būdas taip pat yra naudojamas rezervuarui šildyti, jei įrenginys yra sumontuotas lauke.

# 2	ES atitikties sertifikatas, inkorporavimo sertifikatas

Šis įrenginys atitinka ES standartus, kurie taikomi CE ženklinimui. ES atitikties sertifikatas patvirtina, kad eksploatuojamas įrenginys atitinka visus svarbius saugos ir sveikatos reikalavimus. ES atitikties sertifikatas, kaip atskiras lapas, prie šių eksploatavimo instrukcijų pridedamas tik tada, kai HUBER įrenginys yra tiekiamas kaip eksploatavimui paruoštas agregatas kartu su elektros skirstomuoju ir valdymo skydais ir kai įrenginį montuoja ir paleidžia HUBER.

Inkorporavimo sertifikatas yra reikalingas tada, kai tiekiamas įrenginys nebus atskirai eksploatuojamas, t.y. jei įrenginys bus inkorporuotas į kitus įrenginius, pavyzdžiui, tam, kad būtų gauta išbaigta veikianti sistema arba kai elektros paskirstymo ir valdymo skydus tiekia trečioji šalis. Šiuo mes pareiškiame, kad mūsų tiekiamo įrenginio modelis atitinka standartus, ES direktyvas ir DIN EN standartus tiek kiek jis yra pritaikomas be elektros skirstomojo ir valdymo skydų, kurių mes netiekiame. Bet kokiu įrenginio modifikavimo be išankstinio mūsų pritarimo atveju, šis pareiškimas bus laikomas negaliojančiu. Įrenginį paleisti draudžiama tol, kol visas įrenginys neatitinka čia minimų direktyvų.

ES atitikties sertifikatas ir Inkorporavimo sertifikatas yra pateikti Priede ir įtraukti į turinį.

# 3	Sauga

## 3.1	Bendrosios saugos darbe instrukcijos

PAVOJUS

„PAVOJUS“ žymi pavojingas situacijas, kurios (jei nepasisaugosite) gali baigtis mirtimi ar rimtais sužeidimais.

ĮSPĖJIMAS

„ĮSPĖJIMAS“ žymi pavojingas situacijas, kurios (jei nepasisaugosite) gali baigtis mirtimi ar rimtais sužeidimais.

ATSARGIAI

„ATSARGIAI“ žymi pavojingas situacijas, kurios (jei nepasisaugosite) gali baigtis rimtais ar vidutiniai sužeidimais.

DĖMESIO

„PASTABA“ žymi apie galimą turto sugadinimą. Pasydami šių ženklų išvengsite materialaus turto sugadinimo!

Šios eksploatavimo instrukcijos turi būti pakabintos prie įrenginio ir visada ten laikomos, kad būtų po ranka kiekvienam su šia įranga dirbančiam žmogui. Be šių eksploatavimo instrukcijų dar reikalingos instrukcijos, kurių reikalauja darbuotojų saugos darbe įstatymas, bei įrankių naudojimą aprašančios taisyklės.

Šiose eksploatavimo instrukcijose yra aprašyta, kaip įrenginį montuoti, eksploatuoti ir aptarnauti. Žmonės, atsakingi už įrenginio montavimą ir paleidimą, turi iš anksto jas perskaityti. Eksploatavimo instrukcijos turi visada būti darbo vietoje (po ranka). Privalu laikytis ne tik bendrųjų šiame skyriuje išdėstytų nurodymų, bet ir specialių saugos instrukcijų, kurios pateikiamos kartu su atskiromis svarbiausiomis sudedamosiomis dalimis.

### 3.1.1	Operatoriaus pareigos

Šis įrenginys buvo suprojektuotas ir pagamintas  atsižvelgus į rizikos analizės duomenis ir rūpestingai parinkus naudotinus harmonizuotus standartus ir kitas technines sąlygas. Įrenginys atitinka šiuolaikines technologijas ir yra maksimaliai saugus.

Kad toks saugos laipsnis būtų pasiektas eksploatavimo metu, reikia laikytis žemiau išdėstytų taisyklių. Operatorius turi numatyti čia išvardintas saugos priemones ir kontroliuoti jų įgyvendinimą.

Ypač svarbu, kad operatorius užtikrintų, jog:

- Įrenginys bus naudojamas taip, kad atitiktų jo numatomą naudojimą  (žr. Gaminio specifikacijos).

- Įrenginys bus eksploatuojamas tik tada, kai bus gerai paruoštos jo eksploatavimo sąlygos, ir reguliariai kontroliuojami saugos įrengimai.

- Įrenginį eksploatuojantys, prižiūrintys ir remontuojantys žmonės turės ir naudos saugos priemones.

- Šios eksploatavimo instrukcijos visada bus vietoje (prie įrenginio) ir įskaitomos.

- Įrenginį eksploatuos, prižiūrės ir remontuos pakankamai kvalifikuoti ir leidimus turintys darbuotojai.

- Darbuotojai bus reguliariai instruktuojami visais saugos darbe ir aplinkosaugos klausimais ir gerai žinos šias eksploatavimo instrukcijas, ypač su sauga darbe susijusius dalykus.

- Visi prie įrenginio pritvirtinti saugos ar įspėjimo ženklai liks savo vietose ir bus įskaitomi.

### 3.1.2	Saugos ženklų reikšmės

|  | ĮSPĖJIMAS |
| --- | --- |
|  | Saugos darbe ženklas Šis ženklas visada turi būti tose instrukcijų (saugos darbe) vietose, kur yra įspėjama apie pavojų gyvybei ir/arba galūnėms. Laikykitės šių instrukcijų ir būkite atsargūs! Taip pat laikykitės visų galiojančių įstatymų, bendrųjų saugos darbe taisyklių ir taisyklių padedančių išvengti nelaimingų atsitikimų. |

|  | ĮSPĖJIMAS |
| --- | --- |
|  | Įspėjimas apie elektros srovę Šis ženklas įspėja apie elektros srovę. Prieš imdamiesi bet kokio darbo, atjunkite maitinimo tinklą ir įsitikinkite, kad sistemoje nėra srovės. Taip pat laikykitės visų galiojančių įstatymų, bendrųjų saugos darbe taisyklių ir taisyklių padedančių išvengti nelaimingų atsitikimų. |

|  | ĮSPĖJIMAS |
| --- | --- |
|  | Įspėjimas apie automatinį įsijungimą: Elkitės atsargiai, kad nebūtumėte įtraukti į įrenginį, kai jį paleidžiate, aptarnaujate ir remontuojate! |

DĖMESIO

Šį ženklą matysite ten, kur reikalingas ypatingas dėmesys, kad būtų laikomasi teisingo eksploatavimo instrukcijų ir tuo pačiu apsisaugota nuo įrenginio gedimų ir darbo sutrikimų.

Ženklų esančių ant paties įrenginio, kaip antai:

- instrukcijų ir įspėjimo ženklų,

- hidraulinių sujungimų etikečių,

- rodyklės rodomos sukimosi krypties

turi būti griežtai paisoma. Jie visada turi būti gerai matomi.

Ženklus ir etiketes, kurie tampa blogai įskaitomi ar matomi, būtina pakeisti naujais

### 3.1.3	Darbuotojų mokymas

Dirbti su šiuo įrenginiu galima leisti tik gerai apmokytiems, instruktuotiems ir šias eksploatavimo instrukcijas žinantiems ir jų besilaikantiems darbuotojams. Turi būti aiškiai apibrėžtos šį įrenginį eksploatuojančių darbuotojų atsakomybės sritys. Operatorius privalo griežtai tikrinti, kas už ką atsakingas ir kontroliuoti darbuotojus. Operatorius turi užtikrinti, kad šios instrukcijos buvo darbuotojų gerai suprastos.

Apmokomi darbuotojai turi iš pradžių padirbėti prižiūrint patyrusiam darbuotojui. Kad mokymas ir instruktažas praėjo sėkmingai, turi būti patvirtinta raštu.

Su elektriniais valdymo ir saugos prietaisais turi dirbti tik apmokyti ir leidimus turintys žmonės.

Kiekvienas su šiuo įrenginiu dirbantis žmogus turi būti perskaitęs šias instrukcijas ir parašu patvirtinęs, kad jas suprato.

### 3.1.4	Saugos instrukcijos priežiūros, patikros ir montavimo darbams

Bet kokie priežiūros darbai turi būti atliekami tik kvalifikuotų darbuotojų.

Bet kokie patikros ir montavimo darbai gali  būti atliekami tik kvalifikuotų ir leidimus turinčių darbuotojų. Darbus su elektros įranga gali vykdyti tik kvalifikuotas elektrikas vadovaujantis DIN VDE 1000-10 nurodymais.

Darbai su įrenginiu gali būti atliekami tik įrenginį izoliavus.

Uždaros nuotekų valymo įrenginių patalpos, į kurias reikia eiti įrenginį aptarnaujantiems ir prižiūrintiems žmonėms, turi būti gerai vėdinamos, kad nesusiformuotų sprogi aplinka, netrūktų deguonies, nebūtų pasiektos pavojingos nuodingų dujų ar garų koncentracijos.

ĮSPĖJIMAS

Apsaugokite įrenginį nuo netikėto įsijungimo, jei yra atviras priėjimas prie nešmenų šalinimo įtaiso, taip pat apsaugokite nuo patekimo į pavojingą zoną prieš keičiant nešmenų talpą, atliekant remonto darbus arba išmontuojant įrenginį.

|  | ĮSPĖJIMAS |
| --- | --- |
|  | Įrenginio išjungimas: atjunkite maitinimo šaltinį ir užrakinkite maitinimo tinklo skyriklį. Kiekvienas darbuotojas, kuriam pavesta atlikti įrenginio priežiūros darbus, privalo turėti savo ant skyriklio kabinamą spyną. Tada įrenginio paleidimas bus įmanomas tik tais atvejais, kai nuo maitinimo tinklo skyriklio bus nuimtos visos spynos. Prieš pradėdami įrenginio priežiūros ar remonto darbus, patikrinkite, ar į viršų ir į apačią nukreipti įrenginiai, kurie gali kelti pavojų, yra atjungti nuo energijos šaltinio. Jei dėl su eksploatavimu susijusių priežasčių negalima atjungti viso įrenginio, kvalifikuotas elektrikas turi atjungti atskiras įrenginio dalis pagal DIN EN 50110-1 VDE 0105-1. Pasirinktinai, visos įrenginio pavaros gali būti tiekiamos su remontui skirtu jungikliu. Techninei priežiūrai ar remontui, įrenginį ar tam tikrą jo zoną galima išjungti pagal DIN VDE 0100-200. Jungikliai remontui turi būti išjungiami ir užrakinami taip kaip nurodyta aukščiau. |

Neskubėkite vėl paleisti įrenginį, kol nėra aiški jo sustojimo priežastis. Galbūt kažkas kitas sustabdė įrenginį norėdamas rankiniu būdu atlikti kokią nors korekciją ir pamiršo pasirūpinti jo apsauga nuo paleidimo. Netikėtai paleidus įrenginį gali būti sunkiai sužeisti žmonės.

Būtinai išvalykite įrenginį prieš dirbdami su juo. Taip išvengsite infekcijos.

DĖMESIO

Įrenginį valykite – ypač kai naudosite aukštą slėgį – apsaugoję save vandeniui atspariais apsauginiais drabužiais, batais, pirštinėmis ir, jei galima, veido apsaugos priemonėmis. Taip išvengsite sąlyčio su nuotekomis, fekalijomis ir kitomis medžiagomis. Atlikus darbus ir prieš paleidžiant įrenginį iš naujo visi apsaugos įtaisai, dangteliai ir grotelės turi būti tinkamai ir teisingai uždėti atgal į savo vietą.. Naudokite tik tokiems darbams skirtus įrankius. Prieš paleidžiant įrenginį iš naujo visi apsaugos įtaisai, dangteliai ir grotelės turi būti tinkamai ir teisingai uždėti atgal į savo vietą.

### 3.1.5	Kiti pavojai

Nepaisant visų atsargumo priemonių ir saugos įtaisų, vis dar išlieka pavojus:

- Įrenginys gali automatiškai įsijungti;

- Dėl valymo rankiniu būdu aerozoliai gali užsiteršti virusais ir bakterijomis;

- Pakliūti į veikiantį įrenginį.

### 3.1.6	Pakeitimai arba atsarginių dalių gamyba neturint leidimo

Įrenginio koregavimas ir pakeitimai:

Dėl saugumo, įrenginio pakeitimai neturint leidimo yra draudžiami. Tai taikytina ir nešančiųjų sudedamųjų dalių suvirinimo darbams.

Modifikacijos ir pakeitimai negali būti daromi prieš tai negavus raštiško HUBER SE pritarimo.

Naudokite tik originalias atsargines dalis, originalias susidėvinčias dalis ir originalius priedus, nes jie skirti būtent šiam įrenginiui. Įsigyjant detales iš kitų šaltinių, nėra garantijos, kad jos suprojektuotos ir pagamintos taip, kad atitiktų specifinius šio įrenginio eksploatavimo ir saugos reikalavimus.

## 3.2	Įrenginio identifikavimas

Visos šiose eksploatavimo instrukcijose minimos specifikacijos tinka tik tam įrenginio tipui, kurio pavadinimas nurodytas tituliniame puslapyje.

Identifikavimo plokštelė yra prikabinta prie nešmenų išmetimo vamzdžio. Joje nurodyta:

(	Tiekėjo pavadinimas ir adresas

(	CE ženklinimas

(	Serijos pavadinimas ir tipas, serijos numeris (pasirinktinai)

(	Pagaminimo metai

Visada nurodykite įrenginio tipą, pagaminimo metus ir užsakymo numerį, kai kreipiatės su paklausimu arba užsakote atsargines dalis. Tik tada galėsime greitai ir tinkamai jus aptarnauti.

## 3.3	Inkorporuotos saugos sistemos

Inkorporuotosios saugos sistemos turi būti reguliariai tikrinamos.
(t = kasdien, w = kas savaitę, m = kas mėnesį, j = kasmet). Naudojami šie patikros būdai:

S = apžiūra, F = funkcijos testas, M = matavimas.

| Maitinimo tinklo skyriklis Maitinimo tinklo skyriklis yra ant valdymo skydo. Juo įrenginys atjungiamas nuo maitinio tinklo ir prijungiamas prie maitinimo tinklo. Atjungę maitinimo tinklą, skyriklį užrakinkite spyna ir tik po to imkitės remonto ir priežiūros darbų. | Patikra |
| --- | --- |
|  | Intervalas | Metodas |
|  | j | F |
| Avarinis grandinės nutraukimas Šiame įrenginyje yra avarinio grandinės nutraukimo įtaisas. Kiekvieną kartą, kai avarinio grandinės nutraukimo jungiklis (pasirinktinas) bus aktyvuotas, šis įrenginys arba visa sistema, įskaitant inkorporuotas sistemas, bus saugaus eksploatavimo režime. Avarinis grandinės nutraukimo jungiklis gali būti atjungtas arba atlaisvintas jį patraukus arba pasukus į dešinę. | Patikra |
|  | Intervalas | Metodas |
|  | m | F |
| Variklio temperatūros kontrolė Šiame įrenginyje yra nuo perkrovos apsauganti netiesioginė variklio temperatūros kontrolė. Kai susikaupia per daug šilumos, įrenginio variklis išsijungia. Apsaugos nuo viršsrovio prietaisas su (termine delsa) turi būti nustatytas taip, kad pavaros variklis nuo maitinimo šaltinio būtų atjungtas po delsos tE. | Patikra |
|  | Intervalas | Metodas |
|  | j | F, M |
| Įrenginio kontrolė Vidinę įrenginio kontrolės sistemą sudaro 5-laidų maitinimo sistema, 3 fazės, atskira įžeminimo linija (su ŽALIU / GELTONU laido apdangalu). Papildomai yra įžeminamas įrenginio korpusas (kad būtų išlyginti potencialai). | Patikra |
|  | Intervalas | Metodas |
|  | m | S, F, M |
| Variklio apsaugos jungiklis Šiame įrenginyje yra nuo kintamos elektros srovės perkrovos saugantis jungiklis. Kai apkrova per didelė, variklis išsijungia. Apsaugos nuo viršsrovio prietaisas su termine delsa turi būti nustatytas taip, kad pavaros variklis nuo maitinimo šaltinio būtų atjungtas po delsos tE. | Patikra |
|  | Intervalas | Metodas |
|  | j | F, M |

Kategorijos pagal DIN EN ISO 13849-1

Įrenginiui taikomos šios kategorijos:

| Kategorija | Sistemos darbas | Komponentas | Tikrinimo intervalas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gedimas gali pažeisti saugos funkciją, Kai kurie gedimai gali likti nepastebėti | Pagrindinis jungtuvas, vandens užsukimo prietaisas su apsauga nuo pakartotinio įsijungimo | 1 kartą per metus pagal komponentų tiekėjo nurodymus |
| 2 | Gedimas gali pažeisti saugos funkciją tarp bandymų. Saugos funkcijos pažeidimas pastebimas bandymu. | Avarinis sustabdymas (avarinio išjungimo relės su mygtuko ir išjungimo apsauga) | 1 kartą per metus pagal komponentų tiekėjo nurodymus |
|  | ĮSPĖJIMAS |
|  | Valdymo skydus galima atidaryti tik specialiu raktu. Šis specialus raktas atiduodamas saugoti įgaliotam asmeniui. Remonto darbams ar nustačius gedimą, valdymo skydų dureles leidžiama atidaryti tik kvalifikuotam personalui. Kitais atvejais durelės turi būti užrakintos! |

PASTABA

Šios eksploatavimo instrukcijos yra laikomos įrenginio dalimi ir visada turi būti personalui po ranka. Darbuotojams privalu laikytis jose nurodytų saugos darbe taisyklių. Nesilaikyti saugos darbe reikalavimų arba juos modifikuoti griežtai draudžiama.

## 3.4	Saugos priemonės

Operatorius yra atsakingas už įrenginį eksploatuojančių ir aptarnaujančių darbuotojų apmokymą. Mokymų metu jie turi būti supažindinti ir su:

- Įrenginyje esančiais saugą užtikrinančiais prietaisais,

- Saugos darbe taisyklių laikymosi kontrole.

Ši eksploatavimo instrukcijų kopija turi būti laikoma darbuotojams po ranka. Patikras ir kontrolę reikia atlikti laikantis nurodytų intervalų! Šiose instrukcijose darbai yra aprašyti taip, kad būtų suprantami:

- apmokytam asmeniui (skyrius Eksploatavimas ir eksploatavimo režimai)

- kvalifikuotam specialistui (skyriai Gabenimas, Montavimas, Priežiūra, Sutrikimų aptikimas ir Remontas).

Skyriai Transportavimas, Montavimas, Priežiūra, Sutrikimų aptikimas ir Remontas yra skirti tik kvalifikuotiems specialistams. Tik jie gali atlikti šiuose skyriuose aprašytus darbus.

Apmokytas asmuo

Apmokytu yra laikomas asmuo, kurį apmokė kvalifikuotas specialistas, ir kuris pratinosi, jei reikia, atlikti paskirtus darbus, atpažinti dėl netinkamo darbo galinčius kilti pavojus ir yra informuotas apie reikalingus apsaugos prietaisus ir priemones.

Kvalifikuoti asmenys

Kvalifikuotais laikomi tie asmenys, kurie – dėl turimų profesinių įgūdžių, kompetencijos, patirties ir atitinkamų standartų žinojimo – sugeba įvertinti paskirtus darbus ir atpažinti galimus pavojus.

Šis apibrėžimas atitinka EN 60204-1.

## 3.5	Operatoriaus pareiga pasirūpinti teisės aktų laikymusi

PASTABA

EEE šalyse turi būti turi būti taikoma ( ir jos turi būti laikomasi) galiojanti 89/391/EWG direktyva ir atitinkamos atskiros direktyvos, ypač 89/655/EWG direktyva dėl būtiniausių darbo įrenginių naudojimui taikomų darbuotojų saugos darbe ir sveikatos reikalavimų. Vokietijoje taikoma (ir jos turi būti laikomasi) 2015 metai priimta Darbuotojų darbų saugos direktyva.

Operatorius turi gauti vietoje išduodamą eksploatavimo licenciją ir laikytis atitinkamų reikalavimų.

Be to, operatorius privalo laikytis šalies įstatymų, kurie apibrėžia:

(	Darbuotojų saugą darbe (priemones nelaimingiems atsitikimams darbe išvengti).

(	Saugų darbo įrenginių naudojimą (apsaugines priemones ir priežiūrą).

(	Nereikalingų gaminių šalinimą (Atliekų tvarkymo įstatymas).

(	Nereikalingų medžiagų šalinimą (Atliekų tvarkymo įstatymas).

(	Valymą (valymo priemones ir jų šalinimą).

(	Atitikimą aplinkosaugos reikalavimams.

Sujungimai:

Prieš paleisdamas įrenginį, operatorius – jei pats atlieka montavimą ir paleidimą – turi būti užtikrintas, kad viskas atlikta laikantis šalyje galiojančių standartų (pvz., elektros sujungimų).

PASTABA

Apšvietimas Operatorius turi užtikrinti pakankamą ir vienodą apšvietimą visose įrenginio vietose. Rekomenduojamas apšvietimo lygis yra 300 lux (apšvietimo lygis remontui; Vokietijoje pagal ASR).

## 3.6	Saugos bandymai

Saugos testai kuriuos atlieka gamintojas prieš pristatymą:

- Ore esančio garso matavimas

- Pagal įrengimams taikomas taisykles, 1 (1.74/f) priedas.

Šio įrenginio keliamo triukšmo lygis yra žemesnis negu 70 dB(A).

2.	Bandymai ir patikros pagal DIN EN 60204-1 standartą.

- elektros įrangos patikrinimas dėl atitikimo techninei dokumentacijai (18.1 skyrius)

funkciniai bandymai (18.1 skyrius)
elektros prietaisų, ypač tų, kurie susiję su darbuotojų sauga darbe ir saugos  priemonėmis, funkciniai bandymai.

# 4	Gabenimas

Kad gabenimo metu nebūtų sugadintas įrenginys ir nenukentėtų žmonės, būtina laikytis šių taisyklių:

(	Gabenimo darbus turi atlikti tik kvalifikuoti darbuotojai; jie privalo laikytis saugos darbe reikalavimų.

(	Įrenginį keliant ir taisant jo poziciją, būtina naudoti įrenginyje esančias kėlimui skirtas kilpas.

(	Pervežimui naudoti tik toliau nurodytą kėlimo įrangą.

(	Dar skaitykite skyrių Bendrosios saugos darbe instrukcijos.

## 4.1	Išmatavimai ir svoriai

Matmenys yra nurodyti įrenginio montavimo brėžinyje arba bendrajame matmenų lape, kuris yra pridėtas prie montavimo instrukcijų.

ROTAMAT® pilnutinio valymo įrenginio svoris priklauso nuo įrenginio dydžio ir skaičiuojama pagal rezervuaro masę, įskaitant integruotą horizontalų sraigtinį konvejerį, smėlio šalinimo sraigto ir pirminio mechaninio filtro svorį.

Rezervuaro ir smėlio šalinimo sraigto svoris (kg) patektas lentelėje toliau. Pirminio mechaninio filtro svoris yra nurodytas pirminio mechaninio filtro eksploatavimo instrukcijose (2 dalis).

Rezervuarų masės

|  | Rezervuaras | Vandens užpylimas | Vandens užpylimas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Įsk. horizontalų sraigtą | Darbinė būklė | Visiškai užpildyta |
| Dydis | Aeravimo įrenginys | Riebalų gaudyklė | Aeravimo įrenginys | Riebalų gaudyklė | Aeravimo įrenginys | Riebalų gaudyklė |
| 1 | 690 | 880 | 260 | 300 | 370 | 460 |
| 2 | 1210 | 1560 | 470 | 560 | 640 | 790 |
| 3 | 1500 | 1890 | 700 | 800 | 940 | 1100 |
| 4 | 1880 | 2330 | 920 | 1000 | 1160 | 1380 |
| 5 | 2700 | 3240 | 1380 | 1500 | 1860 | 2100 |
| 6 | 3540 | 4220 | 1900 | 2100 | 2460 | 2790 |
| 7 | 4250 | 5190 | 2340 | 2700 | 2950 | 3550 |
| 8 | 4800 | 5820 | 2890 | 3240 | 3970 | 4680 |
| 9 | 5670 | 6920 | 3740 | 4160 | 4710 | 5540 |

Smėlio šalinimo sraigto svoris

| Ilgis (mm) | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dydis 1 – 2, ǿ 168 mm | 250 | 290 | 330 | 370 | 410 | 450 |
| Dydis 3 – 9, ǿ 219 mm | 400 | 460 | 530 | 590 | 660 | 720 |

Visi svoriai (kg) nurodyti be papildomos įrangos (skirtos montavimui lauke, ir be jokios kitos pasirinktinos įrangos) svorio. Įrenginio dydis ir ilgis nurodyti Duomenų lape. Įrenginiai yra supakuoti ant transportavimui sunkvežimiu skirtų padėklų arba jūros vandeniui atspariose dėžėse, jei transportuojama laivais.

## 4.2	Leistinos gabenimo priemonės ir priedai

DĖMESIO

Gabenimo ir iškrovimo darbus paveskite tik patyrusiems specialistams.

Prieš iškrovimą:

Įrenginys tiekiamas trimis dalimis:

- Rezervuaras su integruotu sraigtiniu konvejeriu

- Pirminis mechaninis filtras

- Smėlio šalinimo sraigtas (iš dviejų dalių, jei įrenginio dydis 6400 mm ar daugiau)

Pirminis mechaninis filtras ir smėlio šalinimo sraigtas yra prisukti prie kvadratinių tašų.

Tvirtinimai:

| Iškrovimui reikalingos pakabos ir kranas. Jei reikia, imkitės priemonių apsaugoti rezervuaro sieneles nuo įlinkimo. Vidinėje rezervuaro sienelėje yra keturi tvirtinimo taškai transportavimo lynams. Atkreipkite dėmesį, kad lynai turi kaboti laisvai ir nieko nepažeistų. Kranu pakeltas įrenginys turi kaboti horizontaliai. Jei reikia, ant lengvesnio įrenginio galo uždėkite svorį (atsižvelgdami į leistiną krano ir kėlimo lynų keliamąją galią). Venkite smūgių ir vibracijų. |  |
| --- | --- |

|  | ĮSPĖJIMAS |
| --- | --- |
|  | Tvirtinimas: krovininius kablius kabinkite į lovio viršutinėje dalyje esančias kėlimo ąsas. Kabinimo taškai pažymėti simboliu LIFT HERE (kaip parodyta dešinėje). Kėlimo įrenginio lynai turi kaboti laisvai. Kampas nuo vertikalės neturi būti didesnis kaip 60°. Iškrovimo metu įrenginys turi kaboti horizontaliai. Neapvyniokite įrenginio vamzdžio grandine, nes ji gali nuslysti ir tada įrenginys apsiverstų. Be to, tose vietose kur grandinė trinsis į įrenginį (jei ten yra juodasis plienas), vėliau gali prasidėti korozija (jei nebus atliktas pakartotinas ėsdinimas). |

Prieš iškrovimą ir jo metu tikrinkite, ar nėra gaminio pažeidimų. Bet koks transportavimo metu atsiradęs pažeidimas turi būti nurodytas važtaraštyje ir apie tai nedelsiant pranešta gamintojui arba tiekėjui.

PASTABA

Pagal važtaraštį patikrinkite, ar viską gavote kas buvo užsakyta.

## 4.3	Sandėliavimas

Sandėliavimui parinkite tokią vietą, kad įrenginio dalys nebūtų apgadintos transporto priemonių ar dėl neapdairaus darbo, aptaškytos cementu ar skiediniu, būtų apsaugotos nuo šlifavimo staklių lekiančiomis kibirkštimis ir pan.

Uždenkite variklį, kad nepatektų vanduo, jei įrenginys laikomas lauke, bet jo neapvyniokite. Nelaikykite valdymo skydo lietuje (leistina žemiausia temperatūra −5°C).

Išvalykite riebalų siurblį, kad jo nepaveiktų šaltis!

## 4.4	Gabenimas į montavimo vietą

Duoti tikslių rekomendacijų dėl montavimo negalime, nes tai labai priklausys nuo vietos ir galimybių. Darbus turi atlikti kvalifikuoti montuotojai.

Kadangi įrenginys yra sunkus, jo nugabenimui iš laikymo vietos į montavimo vietą būtinai reikės kėlimo mašinos.

|  | ĮSPĖJIMAS |
| --- | --- |
|  | Draudžiama įrenginį transportuoti šakiniu krautuvu. Niekada nekiškite šakių po įrenginiu! |

|  | ĮSPĖJIMAS |
| --- | --- |
|  | Maksimali kėlimo įrenginio darbinė apkrova turi būti didesnė už vienos įrenginio dalies svorį. Užtikrinkite kėlimo įrenginio stabilumą. |

DĖMESIO

Kad išvengtumėte sužeidimų dėvėkite batus su plieniniais gaubtais.

|  | ĮSPĖJIMAS |
| --- | --- |
|  | Niekada nestovėkite po kabančiu kroviniu! |

Išpakavimas:

Neatlaisvinkite diržų ar plieninių lynų, kuriais įrenginys surištas, anksčiau, nei jis bus tiksliai toje vietoje, kur montuosite.

# 5	Montavimas

Kad išvengtumėte žmonių sužeidimų, įrangos sugadinimo ir kitokios žalos, įrenginį montuokite laikydamiesi saugos darbe instrukcijų:

- Montavimo darbus patikėkite tik kvalifikuotam specialistui. Reikalaukite, kad jis laikytųsi saugos darbe taisyklių.

- Prieš montavimą patikrinkite, ar įrenginys nenukentėjo transportavimo metu.

- Užtikrinkite, kad montavimo zonoje nebūtų pašalinių žmonių.

- Kai bus atliekami įrenginiui reikalingi prijungimai, užtikrinkite, kad žmonės nepargriūtų užkliuvę už nutiestų laidų, žarnų ar vamzdžių.

- Laikykitės nurodytų kabelių, žarnų ir vamzdynų lenkimo spindulių.

- Laikykitės instrukcijų dirbdami su reikalingomis priemonėmis, tepalais, pagalbinėmis medžiagomis.

- Taip pat žr. skyrių Bendrosios saugos darbe instrukcijos.

## 5.1	Priimtinos aplinkos sąlygos

Šis įrenginys pagamintas montavimui patalpoje arba montavimui lauke, kaip nurodo klientas.

|  | DĖMESIO |
| --- | --- |
|  | Esant didelei saulės spinduliuotei, nerūdijančio plieno dalys gali labai įkaisti, todėl yra nudegimo pavojus. |

Apsauga nuo šalčio:

Dėl užšalimo pavojaus negalima žiemos metu eksploatuoti įrenginius be apšiltinimo ar izoliacijos ir (arba) apdaro. Kad įrenginys neužšaltų reikia imtis atitinkamų priemonių (pavyzdžiui, visiškai jį ištuštinti).

Apsauga nuo dulkių ir vandens:

Kadangi toje vietoje, kur įrenginys sumontuotas, aplinka nuolatos būna drėgna, jis sukonstruotas taip, kad tokiose sąlygose būtų atsparus.

Visos su vandeniu ar kietosiomis medžiagomis besiliečiančios detalės yra pagamintos iš nerūdijančio plieno (jis atsparus šlapumui ir drėgmei).

Pavarų varikliai turi IP 65 apsaugą, taigi iš visų pusių yra apsaugoti nuo dulkių ir vandens skverbimosi.

Jei įrenginyje įtaisytos solenoidinių vožtuvų vijos, jos taip pat turi IP 65 apsaugą. Išcentrinis sraigtinis siurblys (pasirenkama riebalų gaudyklės įranga) ir kompresorius (pasirenkama aeravimo įranga) turi IP 54 klasės apsaugą.

Apsauga nuo sprogimo (pasirinktina):

Įrenginio ir jo dalių apsauga nuo sprogimų:

(	Pavaros variklis					EEx e II T3

(	Induktyvinis artimo valdymo jungiklis		EEx ia IIC T6 (jei įrengtas Ro 1)

(	Atkirtos relės kartotuvas MK13-VR	EEx ia IIC (jei įeina į HUBER tiekimo

apimtį)

(	Gretimo valdymo dėžė, gamintojas Stahl	EEx ia II T5/T6 (jei įeina į HUBER

tiekimo apimtį)

(	Solenoidiniai vožtuvai	EEx ed IIC T4 (jei įeina į HUBER tiekimo

apimtį)

Atitikties sertifikatai pateikti Priede.

Žaibosauga:

Įrenginyje turi būti integruota bendra apsaugos sistema pagal Apsaugos nuo žaibo standartą DIN EN 62305-3.

Moderni bendra nuotekų valymo įrengimų saugos sistema yra detaliai aprašyta 2 priede.

Apšvietimas

Apšvietimas turi būti toks, kad darbus bet kurioje įrenginio dalyje galima būtų vykdyti saugiai ir be rizikos.

PASTABA

Apšvietimas Operatorius turi užtikrinti pakankamą ir vienodą apšvietimą visose įrenginio vietose. Rekomenduojamas apšvietimo lygis yra 300 lux (apšvietimo lygis remontui; Vokietijoje pagal ASR).

## 5.2	Reikalavimai vietai

Jei įrenginys įrengiamas po žeme, uždenkite visas kanalo dalis, prie kurių nereikia prieiti montuojant įrenginį, o palei atviras kanalo dalis įtaisykite turėklus. Laikykitės DIN EN ISO 13857 reikalavimų “Dėl laikymosi saugių atstumų, apsaugančių nuo pavojingų vietų pasiekimo viršutinėmis galūnėmis” ir atitinkamų standartų. Aplink įrenginį turi būti pakankamai vietos, kad būtų patogu jį remontuoti ir prižiūrėti.

Atstumas tarp įrenginio (arba turėklų) ir kitų objektų turi būti ne mažesnis kaip:

- 0,5 m iš šonų,

- 1,0 m iš priekio,

- 1,0 m už įrenginio (pvz. varikliui išmontuoti)

Prie lubų pritvirtinkite tvirtinimo atramą įrenginio ašies kryptimi. Tai palengvins įrenginio dalių montavimą ir išmontavimą, o vėliau dalių išėmimą remontui. Į montavimo atramą įstatykite vežimėlį.

Statiniai grindų matmenys turi atitikti gamintojo nurodymus.

## 5.3	Bendrosios montavimo instrukcijos

Jei montavimo darbai nėra  numatyti tiekimo sutartyje su HUBER SE, atlikite juos laikydamiesi šių instrukcijų. Jei montuos ne HUBER SE, HUBER SE neprisiima atsakomybės už neteisingą iškrovimą ir montavimą.

Montavimo darbus turi atlikti kvalifikuoti ir pakankamą patirtį sukaupę specialistai.

Prieš montavimą:

- Iki galo perskaitykite šias instrukcijas. Taip išvengsite žalos, galinčios atsirasti dėl žinių trūkumo.

- Pasirūpinkite privažiavimais, kad įrenginys galėtų būti montuojamas naudojant kraną (jei tai bus daroma lauke) arba naudojant autokrautuvą ir volus, taip pat talę arba keltuvą (jei montuosite patalpoje).

- Montavimo vietoje turi būti elektros energijos šaltinis.

Preliminarūs darbai:

- Jei montuosite patalpoje, įsitikinkite, kad įrenginio atrama būtų tiksliai ties montavimo vietos centru (virš įrenginio).

- Paruoškite užrakinamą vandens tiekimo liniją (nuo R1 iki  R2”), kuri eitų iš apačios (žr. montavimo brėžinį).

- Pasirūpinkite tinkamų išmatavimų kabelių vamzdžiais elektros instaliacijai nuo valdymo skydo iki įrenginio ir kanalo (kabelių vamzdžiai PG 36) lygio valdymui (žr. montavimo brėžinį).

- Prieš įrenginį turi būti avarinis aplankos vamzdynas.

Paruošiamieji darbai:

- Patikrinkite ar turite viską, kas reikalingą montavimui ir tvirtinimui.

- Paruoškite visus vandens prijungimui reikalingus reikmenis.

- Paruoškite visus reikalingus kabelius pagal kabelių sąrašą (žr. instaliacijos schemą) ir visas reikalingas smulkiąsias detales (pvz. oro žarną lygio kontrolei).

- Paruoškite kėlimo mašiną, galinčią pakelti įrenginį montavimo metu.

- Kanalą ar montavimo vietą iššluokite šluota, kad nebūtų pavojaus paslysti ir susižeisti.

## 5.4	Surinkimas ir montavimas

### 5.4.1	Mechaninių dalių montavimas

Bendrieji nurodymai:

(	Pritvirtinkite kėlimo įtaisus (2 tales ar panašius) prie paruoštų montavimo atramų virš montavimo vietos. Jei reikia, paruoškite kabinimo taškus (išlaikančius reikalingas apkrovas) taip, kad įrenginys tinkamai kabotų virš montavimo vietos ir nereikėtų jo padėties koreguoti rankomis.

(	Į kėlimui skirtas kilpas arba virvines apkabas ant įrenginio ar kėlimo mašinos kabinkite tik saugumą užtikrinančius kroviniams kelti skirtus kablius.

PASTABA

Išgręžtas skyles (nerūdijančio plieno kištukiniams lizdams) išvalykite pūsdami orą (dumplėmis, oro pompa, ar kuo kitu) su slėgiu, tada jungtis bus gerai sukibusi ir ilgai tarnaus. Prieš įsukdami varžtus patepkite alyva, kad sriegiai ilgiau išliktų slankūs.

Tolesni darbai:

- Pakelkite rezervuarą, laikykite jį horizontalioje padėtyje ir lėtai leiskite į montavimo vietą.

- Pastatykite rezervuarą ant pamato ir ištiesinkite pagal montavimo brėžinį.

- Pritvirtinkite rezervuaro atramas kaiščiais ir sutvirtinkite varžtais pagal aukštį. Išgręžkite papildomas skyles atramos apačioje ir priveržkite jas varžtais. Galiausiai, privirinkite atramos profiliuočius, kad užtikrintumėte stabilumą.

- Įstatykite į pilnutinio valymo įrenginį pirminį mechaninį filtrą.
(Dėmesio: Vadovaukitės 2-oje dalyje patektomis instrukcijomis!).

- Sutvirtinkite filtro atraminę konstrukciją.

Įtekėjimo rezervuaro juostinio sandarinimo montavimo instrukcija:

Prieš montuodami sandarinimą, rezervuaro ir rezervuaro viršutinės dalies kontaktiniai paviršiai turi būti sulyginti. Be to, visi suvirinimo siūlių išsikišimai turi būti nušlifuoti, kad kontaktiniai paviršiai būtų lygūs.

Išlygiavimui naudokite varinį arba aliuminio plaktuką (4 pav.).

Nuvalykite paviršių, ant kurio bus klijuojama sandarinimo juosta.

Klijuojant sandarinimo juostą ant rezervuaro, jos netempkite.

| Neteisingai | Teisingai |
| --- | --- |

Susidaro grioveliai, susidarantys nušlifavus suvirinimo siūlių iškyšas. Užpildykite šiuos griovelius silikonu.

Atsuktuvais pritvirtinkite rezervuaro viršaus padėtį, kol rezervuaro viršus vis dar pakabintas nuo krano, kad užtikrintumėte, jog išgręžtos skylės yra vienoje linijoje, kai sudedamos dalys viena ant kitos. Taip elgdamiesi užtikrinsite, kad sandarinimo juosta vėliau nebus pažeista, nes vėliau detalių nebus galima iš naujo perkelti norint galutinai sulygiuoti.

Kai viršutinė dalis bus tiksliai ant rezervuaro įstatyta, prisukite visus varžtus iš visų pusių ir pirmą kartą priveržkite. Tada dar kartą juos priveržkite. Tai svarbu norint pasiekti vienodą paviršiaus kontaktinį slėgį ant sandarinimo juostos.

Šis smėlio šalinimo sraigto montavimas netaikomas naudojant smėlio siurblį.

- Jei smėlio šalinimo sraigtas tiekiamas vientisas (t. y. <= 6 400 mm bendras ilgis), sraigtas yra paruoštas montavimui ir pristatomas ant medinio padėklo.

- Jei smėlio šalinimo sraigtas susideda iš dviejų dalių (t. y. jo bendras ilgis > 6 400 mm), apatinė dalis jau gali būti sumontuota į visą pilnutinio įrenginio korpusą, atsižvelgiant į transportavimo matmenis.

- Vientisoje dalyje pristatomas smėlio šalinimo sraigtas ir dviejų dalių smėlio šalinimo sraigtas, kurių negalima įmontuoti į įrenginio korpusą dėl transportavimo matmenų, į korpusą įmontuojamos taip:

- Vientisą sraigtą arba apatinę dviejų dalių sraigto dalį su tinkamu kėlimo įtaisu pakelkite nuo padėklo ir padėkite į korpusą.

- Apatinę smėlio šalinimo sraigto padėklo dalį įsriekite į montavimo plokštes pagal toliau pateiktas nuotraukas

| Montavimo plokštės | Įsriegimas |
| --- | --- |

Tik dviejų dalių smėlio šalinimo sraigto atveju:

- Naudodami tinkamus įrankius, apatinę sraigto dalį pastumkite apie 300 mm aukštyn ir į apatinę dalį be sraigto padėkite kvadrato formos medienos gabaliuką, kad sraigtas neslystų atgal.

- Tada, tinkamu kėlimo įtaisu leiskite viršutinę smėlio šalinimo sraigto dalį žemyn, kol apatinis kaištis, ir viršutinė įvorė susitiks.

- Prijunkite iš rezervuaro išsikišusią apatinę smėlio šalinimo sraigto dalį prie viršutinės sraigto dalies, kuri pristatoma atskirai. Sujunkite abi puses, patikrinkite ar teisinga menčių padėtis, galiausiai jas suvirinkite ir pasyvuokite. Jei abi pusės yra sujungtos varžtais (pasirinktinai), varžtai turi būti užveržti savaime užsifiksuojančiomis veržlėmis.

- Pašalinkite kvadrato formos medienos gabaliuką nuo rezervuaro apatinės dalies ir stumkite sraigtą žemyn, kol abu sraigto lovių flanšai susidurs. Tada tvirtai sutvirkinkite abu flanšus.

- Dabar teisingai įstatykite smėlio šalinimo sraigtą. Sureguliuokite atstumą tarp smėlio šalinimo sraigto išleidimo įtaiso ir pamato pagal montavimo brėžinius. Tuo pačiu metu išleidimo įtaisas pereina į horizontalią padėtį.

- Tada pritvirtinkite atramą (-as) prie smėlio šalinimo sraigto, atitinkamai prie vamzdžio ir prie pagrindo.

- Dabar atlaisvinkite lovio atramą (U formos plokštę) ant rezervuaro pagal toliau pateiktas nuotraukas.

U formos plokštė

- Trumpam įjunkite sraigtą (atsižvelkite į saugumą) ir patikrinkite, ar jis veikia.

- Naudojant lovio atramą, lovį galima reguliuoti, jei reikia, kad sraigtas veiktų nepriekaištingai (nedidelis triukšmas).

- Tada tvirtai priveržkite lovio atramą ir pritvirtinkite ją keliomis suvirinimo vietomis.

- Pritvirtinkite valdymo skydą numatytoje padėtyje.

- Sumontuokite gretimo valdymo dėžutę šalia / ant įrenginio rezervuaro arba mechaninio pirminio filtro kylančio vamzdžio.

- Prisukite lataką (-us) arba pakavimo į maišus įrenginį (-ius), jei tai yra HUBER tiekimo dalis, prie nešmenų / smėlio išleidimo įtaiso.

- Prijunkite vandens ir suspausto oro tiekimą.

Transportavimui palengvinti, rezervuaras gali būti padalintas į dvi dalis. Tokiu atveju prieš rezervuaro montavimą būtina abi dalis sujungti varžtais. Šiuo atveju horizontalus sraigtas taip pat tiekiamas iš dviejų dalių. Sujunkite abi dalis. Patikrinkite teisingą sparnų įstatymą dviejų dalių horizontaliame sraigte, suvirinkite ir išėsdinkite rūgštimi. Kai kuriems įrenginių dydžiams reikalaujama abi dalis sutvirtinti varžtais. Tokiu atveju, po sutvirtinimo, veržles reikia papildomai užvirinti.

Pastaba:

Dviejų dalių pilnutinio valymo įrenginiai su riebalų gaudykle tiekiami su laisvu lynu rezervuare. Montuodami įrenginį, apsukite lyną du kartus aplink riebalų mentės sukantįjį ratą, kitu atveju jis gali praslysti.

Dėl saugos:

Įrenkite dangtį virš įrenginio arba turėklą palei atviras kanalo dalis arba kanalo dangtį.

### 5.4.2	Elektros instaliacija

Elektros instaliavimo darbus turi atlikti tik kvalifikuotas specialistas.

Bendrieji dalykai:

Jei į sutartį neįeina elektros instaliacijų įrengimo darbai, juos atlikite laikydamiesi žemiau pateiktų nurodymų. Kai į sutartį neįeina elektros instaliacijų įrengimo darbai, HUBER SE neprisiima atsakomybės už neteisingą darbų atlikimą.

Elektros laidų įrengimas:

|  | ĮSPĖJIMAS |
| --- | --- |
|  | Įsitikinkite, kad elektros energijos tiekimas yra atjungtas! Imkitės priemonių užtikrinti, kad elektros tiekimas neįsijungtų! |

- Prieš pradėdami kitus darbus, paruoškite įrenginio įžeminimo laidą ir įžeminkite pavaros variklį ir solenoidinius vožtuvus (pasirenkami). Galinių gnybtų apsaugos sistema turi atitikti tą apsaugos sistemą, kurioje įrenginys sumontuotas.

- Pritvirtinkite valdymo skydą varžtais numatytoje vietoje.

- Kaiščiais pritvirtinkite gretimo valdymo dėžutę šalia arba ant įrenginio.

- Pagal laidų išvedžiojimo schemą paruoškite visus kabelius reikalingus įrenginiui, valdymo skydui ir pajunkite įrenginį prie elektros tiekimo linijos. Jei elektros paskirstymo skydo ir valdymo skydo įrengimas įeina į HUBER tiekimo apimtį, elektros instaliacijos schemą ir kabelių sąrašą rasite priede.

Priešais pirmą įrenginio paleidimą ir prieš pakartotinius paleidimus (pvz., pakeitus elektros tiekimą), patikrinkite variklių sukimosi kryptį!

Šių eksploatavimo instrukcijų 2-ame priede pridedamos atskiros instrukcijos Ro 5 pilnutinio valymo įrenginio pirminio filtro eksploatavimui.

| 1 | Pavaros variklis | 9 | Pavaros variklis |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Potencialų išlyginimas 6 mm² | 10 | Potencialų išlyginimas 6 mm² |
| 3 | Riebalų šalinimas: pavaros variklis, riebalų siurblys (pasirinktinai) | 11 | Pavaros variklis |
| 4 | Potencialų išlyginimas 6 mm² | 12 | Varomosios ašies apsauga nuo korozijos, alyva Plantogel ECO 2 S |
| 5 | Potencialų išlyginimas 6 mm² | 13 | Mentės ir kylantis vamzdis (susidėvintys strypai, perforuota plokštė) |
| 6 | Solenoidinis vožtuvas | 14 | Kompresorius |
| 7 | Apsaugos laidininko gnybtas | 15 | Potencialų išlyginimas 6 mm² |
| 8 | Varomosios ašies apsauga nuo korozijos, alyva Plantogel ECO 2 S | 16 | Varomosios ašies apsauga nuo korozijos, alyva Plantogel ECO 2 S |
|  | Apsauginio laido gnybtas: (M8 x min. 20 mm). Laido gnybtas kaip jungtis prie pagrindinio potencialų išlyginimo taško pagal DIN EN 60204-1 (VDE 0113-1) yra pažymėtas įžeminimo ženklu pagal EN 61310 D 20 (žr. piktogramą toliau). Vadovaukitės šalies galiojančiais standartais (DIN, VDE, EN, EeEx-Atex 100a) |  |

# 6	Paleidimas

Kad išvengtumėte įrenginio gedimų ir nebūtų sužeisti žmonės, eksploatuodami įrenginį laikykitės šių taisyklių:

Įrenginį turi paleisti kvalifikuoti darbuotojai; jie privalo laikytis saugos instrukcijų.

Prieš paleisdami įrenginį pirmą kartą, patikrinkite, ar pašalinote iš jo visus įrankius ir nereikalingus daiktus.

Prieš paleisdami įrenginį, suaktyvinkite visus saugos prietaisus ir avarinio išjungimo jungiklius.

Prieš atliekant pirminį įrenginio paleidimą, užsandarinkite vandens tiekimo žarną ir išplaukite vandens vamzdyną, kad į jį nepatektų teršalų, galinčių neigiamai paveikti solenoidinių vožtuvų (pasirinktinai) darbą ar juos sugadinti.

Dar skaitykite skyrių Bendrosios saugos instrukcijos.

## 6.1	Kliento tiekiami prijungimai

Visi kliento tiekiami prijungimai turi būti atlikti nurodytuose taškuose arba kuo arčiau jų, pagal gamintojo instrukcijas ir montavimo brėžinius.

### 6.1.1	Elektros prijungimas

Elektros prijungimo laidai: turi būti nutiesti į valdymo skydo montavimo vietą. 3 x 400 V (arba speciali įtampa), 50 Hz (speciali: 60 Hz) PEN.

Daugiagysliai laidai: eksploatavimo, sutrikimų ir kitokiems signalams į centrinio valdymo sistemą perduoti.

Atkreipkite dėmesį į atskirai suplanuotą valdymo ir jėgos kabelių klojimą, o tai reiškia, kad reikės kloti atskirus kabelių kanalus. Jie turi būti klojami nuo valdymo skydo iki montavimo vietos. Kabelio kanalo galų padėtį galima sužinoti iš montavimo brėžinio. Kabelių kanalų skaičius priklauso nuo funkcijų skaičiaus.

Reikalingų prijungimų patikros sąrašas:

1x įžeminimo kabelis, 3x pavaros kabeliai, (pirminiam mechaniniam filtrui, pasvirusiam sraigtiniam konvejeriui, horizontaliam smėlio šalinimo sraigtui), 2x lygio kontrolės įtaiso kabeliai

1x pavarai (riebalų mentei), 1x presui, 1x gretimo valdymo dėžutei, 1x išcentriniam sraigtiniam siurbliui

min. 1x papildomai įrangai (žr. įrangos sąrašą), kurią galima prijungti daugiagysliu kabeliu.

### 6.1.2	Plovimo vandens prijungimas

Darbinis slėgis: min. 5 bar, maks. 7 bar.

Vandens kokybė:

Naudokite per sietą praleistą arba filtruotą techninį arba naudotą vandenį, kuriame neturi būti didesnių kaip 0,2 mm dydžio dalelių. Vandenyje turi būti kuo mažiau chloridų ir geležies oksido, pageidautinas pH > 6.5.

Jei to nebus paisoma, užsikimš solenoidinių vožtuvų servo angos, atitinkamai sumažės srauto intensyvumas, blogiau užsidarys vožtuvai.

Vandens tiekimo linija:

Kokia vandens tiekimo linija reikalinga, priklauso nuo naudojamo pirminio filtro tipo, kuris nurodytas duomenų lape ir pirminio filtro eksploatavimo instrukcijose.

Sujungimo atvamzdis turi kyšoti iš gretimos sienos arba grindų apytikriai įrenginio viduryje ir turi būti užrakinamas.

Sujungimas turi būti iš aukštos kokybės guminės žarnos arba vamzdžio.

Jei naudojamas gėlas vanduo, reikalingas grįžtamąjį srautą sulaikantis prietaisas (atitinkantis EN 1717 standartą), kad grįžtančios nuotekos nepatektų į geriamojo vandens sistemą.

Jei naudojami solenoidiniai vožtuvai, guminė žarna tinka labiau, nes yra elastinga ir mažina  hidraulinio smūgio slėgius, kai vožtuvas užsidaro.

### 6.1.3	Suslėgto oro prijungimas (tiekia klientas)

Jei pilnutinio valymo įrenginys yra su smėlio gaudyklės aeravimo įrenginiu, reikalinga jungtis filtruoto ir sauso suslėgto oro tiekimui prijungti. Jungtis turi kyšoti iš gretimos sienos arba grindų kairiame įrenginio gale žiūrint srauto kryptimi.

## 6.2	Patikros prieš paleidžiant įrenginį pirmą kartą

Prieš paleidimą:

Susipažinkite su

- Įrenginio eksploatacijos ir valdymo elementais,

- Įrenginio įtaisais,

- Įrenginio veikimo principu,

- Įrenginio veikimo principu,

- Įrenginio apsaugos prietaisais,

- Priemonėmis, kurių reikėtų imtis avarijos atveju.

Prieš kiekvieną paleidimą atlikite šiuos darbus:

- Patikrinkite ir įsitikinkite, kad yra prijungti ir paruošti eksploatavimui visi apsaugos prietaisai.

- Patikrinkite, ar nėra kokių nors matomų pažeidimų ir, jei jų rasite, nedelsdami pašalinkite arba praneškite prižiūrinčiam personalui. Įrenginį galima naudoti tik tada, kai jis yra nepriekaištingos būklės.

- Pasirūpinkite, kad į įrenginio eksploatavimo zoną galėtų patekti tik leidimus gavę žmonės ir kad paleidžiant įrenginį šalia nebus jokių kitų žmonių.

- Pašalinkite iš įrenginio eksploatavimo zonos bet kokius įrenginio darbui nereikalingus daiktus ir medžiagas.

Patikrinkite, kad būtų gerai atliktas srieginis kabelio prijungimas. Jei reikia, geriau užveržkite varžtus, kad į variklį nepatektų vanduo. (šiame paveiksle matome srieginį kabelio prijungimą.)

Srieginis kabelio prijungimas

# 7	Eksploatavimas

Kad išvengtumėte įrenginio gedimų ir nebūtų sužeisti žmonės, eksploatuodami įrenginį laikykitės šių taisyklių.

(	Niekada nenaudokite įrenginio kitiems tikslams nei jo numatomas naudojimas!

(	Prieš pakartotinai įjungdami įrenginį po darbo klaidos, išsiaiškinkite, kaip teisingai elgtis.

(	Prieš įjungdami įrenginį, įsitikinkite ar yra paruoštos darbui:

(	Apsaugos priemonės

(	Avarinio išjungimo jungiklis

Be to perskaitykite skyrių Bendrosios saugos darbe instrukcijos.

## 7.1	Valdymas

### 7.1.1	Bendras įrenginio elektros skirstomojo skydo ir valdymo sistemos aprašymas

Elektrinio valdymo sistema reguliuoja visas automatines įrenginio funkcijas automatiniame ir rankiniame režime. Prijungus įrenginį prie maitinimo tinklo, įrenginys dirba automatiniu režimu. Valdymo skydas turi būti įrengiamas ne filtravimo patalpoje.

Jei valdymo skydą tiekė trečioji šalis, šį HUBER SE parengta skyrių perskaitykite labai atidžiai. Kad būtų galima prijungti įrenginį, skydas turi būti pilnai instaliuotas. Instaliavimo schema turi būti skydo viduje.

- Lygio kontrolės sistema arba automatinio paleidimo po nustatyto laikotarpio valdymo sistema aktyvuoja pirminio mechaninio filtro įjungimo impulsą. Veikimo principas detaliai aprašytas šių eksploatavimo instrukcijų 2-oje dalyje.

- Horizontalų sraigtinį konvejerį valdo taimeris. Gamyklinis nustatymas yra 20 sek. praginos laikas, kuris aktyvuojamas kas valandą ir gali būti keičiamas, jei reikalinga (žr. nurodymus instaliacijos schemoje). Horizontalus sraigtinis konvejeris gali būti valdomas ir rankiniu būdu.

- Taimeris taip pat valdo ir vertikalų sraigtinį konvejerį. Jei reikia, jį galima pakeisti (instrukcijas rasite instaliacijos schemoje). Vertikalus smėlio šalinimo sraigtas taip pat gali būti valdomas rankiniu būdu. Jei naudojamas šalinimo siurblys, smėlio siurblys bus valdomas laikmačiu. Siurblys veikia lygiagrečiai su horizontaliu sraigtiniu konvejeriu ir įsijungia / sustoja po atitinkamo įsibėgėjimo / lėtėjimo laiko.

- Riebalų šalinimo mentė (jei įeina į HUBER tiekimo apimtį) turi būti valdoma gretimo valdymo dėžutės. Kai riebalų šalinimo metė atsiduria prie rezervuaro krašto tarp riebalų gaudyklės ir riebalų kaupimo talpos, energijos kontrolės monitorius išjungia variklį. Tuomet išcentrinį sraigtinį siurblį reikia įjungti rankiniu būdu ir automatiškai jį išjungs strypinis zondas(apsauga nuo sausos eigos). Tuomet riebalų šalinimo mentę reikia grąžinti į „ramybės“ padėtį kol energijos kontrolės monitorius išjungia pavarą.

- Smėlio gaudyklės aeravimui skirtas kompresorius yra įjungtas visą laiką. Atskirus oro vamzdelius galima reguliuoti atskirais rutuliniais vožtuvais priklausomai nuo konkrečių vietos reikalavimų. Aeravimo sistemos veikimas yra kintamas. Sumažinus oro srautą, padidinamas smėlio ir jame esančių organinių medžiagų ir dumblo atskyrimas. Jei oro srautas nemažinamas, bus atskiriama mažiau smėlio, tačiau pagerės organinių medžiagų atskyrimas iš smėlio. Tokiu būdu, atsižvelgiant į konkrečius kliento reikalavimus, suteikiama galimybė atskirai reguliuoti smėlio ir organinių medžiagų atskyrimą.

## 7.2	Eksploatavimo galimybės

### 7.2.1	Valdymo displėjaus jungikliai

Tekstiniame displėjuje yra rodomi eksploatavimo ir gedimų signalai; juo valdomos ir atskiros pavaros. Įjungus įrenginį, jis būna AUTOMATINIAME režime.

Tekstinio displėjaus arba gretimos valdymo dėžės mygtukais galima nustatyti įvairius rankinius eksploatavimo režimus.

Jungiklių galimybės

Tiesiogiai:

Klaidos atstatymas

Įjungti pavarą

Išjungti pavarą

Pamažu pakeisti pavaros kryptį

### 7.2.2	Valdymas gretimo valdymo dėžutės mygtukais

Valdymo įtaisai iš pagrindinio valdymo skydo į gretimo valdymo dėžutę yra perkeliami tais atvejais, kai pagrindinis valdymo skydas nėra įtaisytas arti įrenginio. Pavyzdžiui, įrenginys gali būti sumontuotas Ex apsaugos zonoje ir valdomas iš gretimo valdymo dėžutės taip pat esančios Ex apsaugos zonoje, kai jo pagrindinis valdymo skydas yra patalpoje be apsaugos nuo sprogimo.

Įranga:

Avarinis išjungimo jungiklis,

Užrakinamas pagrindinis jungiklis (AUTO – HAND),

Sukimosi krypties parinkimo jungiklis.

Montavimas:

Prie pat įrenginio. Galimi pasirinkimai:

Ant grindų prie pritvirtinto stovo,

Ant kylančio vamzdžio (laikikliais),

Ant rezervuaro atramos (galimas tik ant žemės montuojamiems įrenginiams)

Sukimosi krypties parinkimo jungiklio padėtys ant gretimo valdymo dėžutės pirminio mechaninio filtro ir pasvirusio smėlio šalinimo sraigto rankiniam valdymui:

| Padėtis | Veiksmas | Būsena |
| --- | --- | --- |
| Pirmyn (STOP jungiklis) | Sraigtas sukasi pirmyn | Kol užrakinamas pagrindinis jungiklis yra padėtyje „LOCAL“ |
| 0 | - | - |
| Keisti kryptį (nuspausti jungiklį) | Sraigtas keičia sukimosi kryptį | Kol jungiklis yra šioje padėtyje |
|  |  | Užrakinamas pagrindinis jungiklis padėtyje „LOCAL“ |

Sukimosi krypties parinkimo jungiklio padėtys ant gretimo valdymo dėžutės horizontalaus sraigto rankiniam valdymui:

| Padėtis | Veiksmas | Būsena |
| --- | --- | --- |
| Pirmyn (STOP jungiklis) | Sraigtas sukasi pirmyn | Kol užrakinamas pagrindinis jungiklis yra padėtyje „LOCAL“ |
| 0 | - | - |

Sukimosi krypties parinkimo jungiklio padėtys ant gretimo valdymo dėžutės riebalų šalinimo mentės valdymui:

| Padėtis | Veiksmas | Būsena |
| --- | --- | --- |
| Pirmyn (STOP jungiklis) | Mentė juda pirmyn kol neišjungia energijos kontrolės monitorius. | Kol užrakinamas pagrindinis jungiklis yra padėtyje „LOCAL“ |
| 0 | - | - |
| Keisti kryptį (STOP jungiklis) | Mentė keičia kryptį kol neišjungia energijos kontrolės monitorius. | Kol užrakinamas pagrindinis jungiklis yra padėtyje „LOCAL“ |

Sukimosi krypties parinkimo jungiklio padėtys ant gretimo valdymo dėžutės išcentrinio sraigtinio siurblio valdymui:

| Padėtis | Veiksmas | Būsena |
| --- | --- | --- |
| ON | Riebalų siurblys veikia kol jungiklis yra padėtyje ON. | Kol užrakinamas pagrindinis jungiklis yra padėtyje „LOCAL“ |
| 0 | - | - |

Užrakinamo pagrindinio mygtuko padėtys:

| Padėtis | Veiksmas | Būsena |
| --- | --- | --- |
| REMOTE (pasukti mygtuką) | Įrenginys veikia automatiškai. | Kai įjungta lygio kontrolė arba taimeris |
| LOCAL (pasukti ir nuspausti jungiklį) | Įrenginys veikia rankiniu režimu. | Kol sukimosi krypties parinkimo jungiklis yra padėtyje „LOCAL“ |

### 7.2.3	Automatinio paleidimo po nustatyto laiko valdymas (pasirenkamas)

Darbo principas:

Pirminis mechaninis filtras įsijungia po maksimalaus neveikimo laiko ir dirba pagal nustatytą praginos laiką. (Apie laikus detaliai aprašyta 2 skyriuje.)

Veikimo principas:

Esant mažai tėkmei, jis apsaugo nuo nešmenų kaupimosi.

Smėlio sraigtų veikimo laikas gali būti pailgintas arba sumažintas, priklausomai nuo apdorojamo smėlio kiekio. Atėjus audrai po ilgesnio sausumo periodo, smėlio kiekis gali padidėti tiek, kad jį gali tekti šalinti rankiniu būdu.

Bendras smėlio gaudyklės ilgis turi būti visiškai išvalytas mažiausiai 3 kartus per dieną.

Daugiau numatytųjų nustatymų galima rasti valdymo filosofijoje.

# 8	Gedimų nustatymas ir šalinimas

Laikykitės saugos nurodymų, pateiktų 3.1 ir 9.1 skyriuose.

Prieš pradėdami bet kokius darbus su įrenginiu, visiškai jį išjunkite.

Jei įrenginį būtina naudoti kai reikia pašalinti gedimą, ji turi būti naudojamas tik rankiniu režimu.

CAUTION

Jei yra atidarytas apsauginis aptvaras arba skiriamosios apsaugos (pvz., dangčiai), padidėja sužeidimo rizika. Todėl laikykite bent vieno metro saugų atstumą nuo bet kokių pavojingų vietų (pvz., judančių dalių ir angų).

Niekada nebandykite pašalinti jokių įrenginio gedimų, kai įrenginys veikia automatiniu režimu.

| Simptomas | Galima priežastis | Taisymas |
| --- | --- | --- |
| Įrenginys neveikia automatiniame režime | Nustatykite vietos valdymo jungiklį į rankinį režimą. PLV yra STOP funkcijoje. | Patikrinkite vietos valdymo jungiklį. Nustatykite jungiklį „RUN“ |
| Aktyvuotas avarinis stabdymas | Tyčinis aktyvavimas | Nustatykite priežastį ir imkitės tinkamų priemonių |
|  | Netyčinis aktyvavimas | Išjunkite avarinio stabdymo mygtuką ir spauskite RESET |
| Pranešimas apie gedimą iš XY pavaros | Suveikė variklio apsaugos jungiklis | Patikrinkite variklio apsaugos jungiklį (nustatykite nominalią srovę). Patikrinkite fazes ir saugiklius. |
|  | Galimybė: suveikė relė | Patikrinkite srovės relę (žr. elektros prietaisų valdymo aprašymą) |
|  | Galimybė: suveikė tikrosios energijos suvartojimo monitorius | Patikrinkite tikrosios energijos suvartojimo monitoriaus nustatymus (žr. elektros prietaisų valdymo aprašymą) |
|  | Galimybė: suveikė dažnio keitiklis | Instrukcijose patikrinkite dažnio keitiklio gedimų aprašymą. Patikrinkite dažnio keitiklio nustatymus (žr. elektros prietaisų valdymo aprašymą) |
|  | Galimybė: remontuotinas jungiklis | Patikrinkite jungiklio padėtį |
|  | Galimybė: suveikė pilna variklio apsauga (termistorius) | Patikrinkite ventiliatoriaus ratą ant variklio; Skaitykite instrukcijas apie pakankamą vėsinimą |
| Šynos sistemos gedimas | Nutrūkusi jungtis tarp SCADA ir PLV | Atstatykite jungtį |
| Mentės pavaros variklio apsauga | Žr. anksčiau, XY pavaros | Žr. anksčiau, XY pavaros |
|  | Kažkokie objektai užblokavo grandiklį | Pašalinkite objektą ir patikrinkite ar nesugadintas grandiklis. |
|  | Per stipriai įtemptas trosas | Teisingai įtempkite trosą pagal 9.3. skyrių |
| Riebalų šalinimo mentė Darbo laiko stebėjimas įtekmėje | Dėl taršos slidus trosas | Nuvalykite trosą ir skriemulį. |
|  | Trosas nepakankamai arba per daug įtemptas | Teisingai įtempkite trosą pagal 9.3. skyrių |
|  | Prailgėjęs arba susidėvėjęs trosas | Teisingai įtempkite trosą pagal 9.3. skyrių arba pakeiskite |
|  | Neteisinga sukimosi kryptis | Patikrinkite sukimosi kryptį |
| Riebalų šalinimo mentė Ribinio jungiklio gedimas | Pažeistas ribinis jungiklis | Pakeiskite ribinį jungiklį |
|  | Pažeistas kabelis | Pakeiskite kabelį |
| Riebalų siurblio pavaros apsauga | Žr. anksčiau, XY pavaros | Žr. anksčiau, XY pavaros |
|  | Kažkokie objektai užblokavo riebalų siurblį | Pašalinkite objektą ir patikrinkite ar nesugadintas riebalų siurblys. |
| Aeratoriaus pavaros variklio apsauga | Žr. anksčiau, XY pavaros | Žr. anksčiau, XY pavaros |
|  | Sugadintos lamelės | Pakeiskite lameles |
| Horizontalaus sraigto pavaros variklio apsauga | Žr. anksčiau, XY pavaros | Žr. anksčiau, XY pavaros |
|  | Kažkokie objektai užblokavo sraigtą | Pašalinkite objektą ir patikrinkite ar nesugadintas sraigtas |
|  | Susidėvėję guolių gaubtai | Pakeiskite guolių gaubtus |
| Smėlio šalinimo pavaros variklio apsauga | Žr. anksčiau, XY pavaros | Žr. anksčiau, XY pavaros |
|  | Kažkokie objektai užblokavo sraigtą | Pašalinkite objektą ir patikrinkite ar nesugadintas sraigtas |
|  | Susidėvėję guolių gaubtai | Pakeiskite guolių gaubtus |
|  | Kietosios dalelės išsausėjo virš vandens lygio (smėlis, organinės medžiagos, dumblas) | Kad neiškeptų, trumpai leiskite padirbti pirmine ir atbuline eiga |

Dėl papildomos informacijos apie gedimų nustatymą ir šalinimą žr. atitinkamas atskiras eksploatavimo instrukcijas.

Jei nepavyksta pašalinti gedimo, kreipkitės į HUBER SE specialistus.

# 9	Priežiūra ir remontas

# 9.1 Bendra informacija

Siekiant išvengti gedimų per ilgą laiką eksploatuojant įrenginį, įrenginį reikia tikrinti reguliariais laiko intervalais (vizuali patikra). Techninė priežiūra atliekama tam tikrais laiko intervalais arba tai atvejais kai nustatomas neatitikimas įprastai įrenginio būklei. Jei patikros metu aptinkamos įrenginio dalys su defektais, jas remonto metu reikia pakeisti originaliomis dalimis.

Siekiant išvengti susižalojimų ar įrenginio sugadinimo, techninės priežiūros metu svarbu laikytis šių nurodymų:

- Pirmiausia aptverkite didelę teritorijos dalį, kurioje bu vykdomi įrenginio priežiūros darbai.

- Prieš pradedant bet kokius įrenginio priežiūros ar remonto darbus, visi įtampos šaltiniai turi būti išjungti ir apsaugoti nuo netyčinio įsijungimo.

Tikrinimas (vizualus) atliekamas

- Tik įrenginiui veikiant automatiniu režimu ir išjungus visus apsaugos įtaisus

Apsaugos įtaisus galima įjungti tik išjungus įrenginį. Įrenginio patikrinimas jam veikiant rankiniu režimu leidžiamas tik išskirtinais atvejais, kai tai būtina įrenginio darbui.

DĖMESIO

Kyla pavojus susižeisti, jei apsauginės atitvaros (pvz., dangčiai) ar turėklai bus palikti neuždaryti. Laikykitės bent vieno metro saugaus atstumo nuo pavojingų zonų (pvz., judančių dalių ir angų).

Niekada nenaudokite kitų medžiagų nei nurodyta.

Naudokite tik mūsų atsarginių dalių sąraše nurodytas dalis.

Taip pat skaitykite skyrių Bendros saugos instrukcijos

DĖMESIO

Uždaras nuotekų valymo įrenginių patalpas – kai į jas reikia patekti aptarnavimo ir priežiūros darbams atlikti – būtina išvėdinti, kad būtų išvengta pavojingos sprogios atmosferos susidarymo, deguonies trūkumo ar pavojingų dūmų ar garų koncentracijų.

DĖMESIO

Skyrius Priežiūra ir remontas yra skirtas kvalifikuotiems darbuotojams. Visus priežiūros ir remonto darbus turi atlikti tik kvalifikuoti darbuotojai vadovaujantis 3.1.3 skyriumi. Kvalifikuoti darbuotojai turi būti aprūpinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis vadovaujantis 3.1.4 skyriumi (pirštinėmis, dujų nuotekio aptikimo įtaisais, ir kt.).

|  | DĖMESIO |
| --- | --- |
|  | Jei įrenginyje buvo apdorojamos kenksmingos medžiagos, būtinai dėvėkite apsauginius akinius ir pirštines. |

DĖMESIO

Labai svarbu vadovautis 3.1.4 skirsnyje pateiktais nurodymais išjungiant įrenginį prieš atliekant priežiūros, remonto ar valymo darbu. Naudokite tik šiems darbams skirtus įrankius. Įrenginys gali dirbti tik sausa eiga (pvz., paleidimo ar aptarnavimo metu) prieš tai patikrinus, ar aplinkoje nesusidaro sprogi aplinka.

|  | ĮSPĖJIMAS |
| --- | --- |
|  | Apsauga nuo sprogimo! Užsiliepsnojimo šaltiniai, pvz., žiežirbos, atvira liepsna ir karšti paviršiai, gali sukelti sprogimą nuo sprogimo apsaugotose zonose (Ex). Atkreipkite dėmesį į patarimus atliekant nuo sprogimo apsaugotoje zonoje (Ex) įrengto įrenginio techninę priežiūrą: Prieš pradėdami darbus, gaukite raštišką leidimą tokiems darbams vykdyti. Darbus atlikite tik tuo atveju, jei zonoje nėra susidariusios potencialiai pavojingos atmosferos. Naudokite tik tuos įrankius, kurie yra patvirtinti naudojimui pavojingose zonose. Šių rekomendacijų nesilaikymas panaikina gautą leidimą dirbti sprogioje aplinkoje. |

## 9.2	Valymo ir patikros grafikas

Kas savaitę:

- Aktualu tik tada kai yra riebalų gaudyklė:

Vizualiai patikrinama riebalų kamera pagal 9.3.1 skyrių, ar nesusidarė riebalų ar kitų kietųjų medžiagų nuosėdos.

Kas mėnesį:

- Patikrinti kiek susikaupė smėlio konteineryje.

Jei mažiau negu vidutiniškai susikaupusio smėlio, patikrinti smėlio gaudyklę ar nėra nuosėdų pagal 9.3.2 skyrių.

Kas puse metų:

Vizualiai apžiūrėti rezervuarą pagal 9.3.3 skyrių, kad patikrinti, ar virš vandens lygio nėra nuosėdų arba apnašų.

Tai taikoma tik pasirinkus su aeruoto smėlio gaudykle:

Vizualiai patikrinti aeracijos sistemos sukurtus oro burbuliukus pagal 9.3.4 skyrių.

Tai taikoma tik pasirinkus su riebalų gaudykle:

- Patikrinkite riebalų mentės troso įtempimą pagal 9.3.5 skyrių.

- Patikrinkite riebalų mentės apsauginius spaustukus pagal 9.3.6 skyrių.

Kasmet:

- Patikrinti smėlio gaudyklės rezervuarą pagal 9.3.7 skyrių.

Kiti patikrinimo darbai

DĖMESIO

Reguliariais intervalais tikrinkite integruotas saugos sistemas, kaip nurodyta 3.3 skyriuje (pvz., potencialo išlyginimas, linijos atjungiklis, avarinė grandinė ir kt.)

- Jei įrenginiui taikoma ATEX atitikties deklaracija, įrenginys turi būti reguliariai tikrinamas ir išbandomas, priklausomai nuo darbo valandų arba per tam tikrą laikotarpį, kaip nurodyta 9.5 skyriuje.

- Informaciją apie tepalų keitimo intervalus, tepalų tipą ir kiekį bei tepalų gamintojus žr. priede pateiktoje pavarų dėžės gamintojo montavimo ir naudojimo instrukcijoje.

- Taip pat laikykitės atskirų įmontuoto filtro ir kitų įmontuotų komponentų naudojimo ir priežiūros instrukcijų.

## 9.3	Patikra ir prevencinė priežiūra

9.2 skyriuje išsamiau aprašyta 9.2 skyriuje nurodytų reguliarių patikrinimų ir išvestinių techninės priežiūros darbų procedūra.

### 9.3.1	Riebalų kameros patikra (reikalinga tik įrenginiams su riebalų gaudykle)

Virš riebalų kameros yra mažas, pasukamas dangtelis. Norėdami pasiekti dangtį, naudokite esamą pakopą arba stabilios platformos kopėčias.

Atidarykite dangtelį ir prožektoriumi pažiūrėkite į riebalų kamerą pro apvalias angas.

Jei riebalų kameroje yra susikaupusių riebalų ar kitų kietųjų nuosėdų, jas galima nuplauti į pasiurbimo liniją vandens srove, kol riebalų siurblys yra valdomas rankiniu būdu, ir tada išsiurbti.

• Nustatykite įrenginio darbo režimą iš automatinio į rankinį (visos pavaros IŠJUNGTOS).

• Perjunkite riebalų šalinimo mentę rankiniu režimu į išleidimo režimą ir palaukite, kol mentė bus automatiškai sustabdyta atitinkamu ribiniu jungikliu.

• Perjunkite riebalų siurblį į rankinį režimą ir leiskite riebalų siurbliui veikti, tuo pačiu metu leidžiant į kamerą vandens srovę, kol riebalų kamera bus tuščia.

Jei kietųjų dalelių negalima pašalinti vandens srove, rankiniu būdu išvalykite riebalų kamerą, kaip aprašyta toliau.

Riebalų kameros valymas rankiniu būdu

ATSARGIAI

Prieš atliekant tolimesnius darbus, privaloma laikytis įrenginio išjungimo procedūros, aprašytos 3.1.4 skyriuje. Kvalifikuoti darbuotojai turi būti aprūpinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis vadovaujantis 3.1.4 skyriumi (pirštinėmis, dujų nuotekio aptikimo įtaisais, ir kt.).

• Nuimkite apsaugą (dangtelį) nuo riebalų kameros.

• Riebalų kamerą išvalykite vandens srove.

ATSARGIAI

Valant sistemą, jokiu būdu negalima plauti elektros įrangos aukšto slėgio plovikliu!

- Vizualinės apžiūros metu aptiktus nešvarumus reikia pašalinti rankiniu būdu tinkamais įtaisais (pvz., replėmis, grėbliu).

### 9.3.2	Konteinerio apžiūra, siekiant patikrinti susidariusį smėlio kiekį

Jei, nepaisant sezoninių svyravimų, apžiūrėjus smėlio konteinerį nustatomas mažas smėlio kiekis, reikia patikrinti, ar jame nėra nuosėdų (smėlis, dumblas, organinės medžiagos):

Smėlio gaudyklės patikrinimas ar nėra nuosėdų

ATSARGIAI

Prieš atliekant tolimesnius darbus, privaloma laikytis įrenginio išjungimo procedūros, aprašytos 3.1.4 skyriuje. Kvalifikuoti darbuotojai turi būti aprūpinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis vadovaujantis 3.1.4 skyriumi (pirštinėmis, dujų nuotekio aptikimo įtaisais, ir kt.).

Nuimkite visas apsaugos priemones (dangčius) virš smėlio gaudyklės – visas apsaugines priemones arba tik iš dalies. Norėdami pasiekti dangčius, naudokite esamą pakopą arba stabilias platformines kopėčias.

Paimkite tinkamą ir pakankamai ilgą medinį pagalį, kad apžiūrėtumėte smėlio gaudyklės dugną.

Jei aptinkate nuosėdų, reikia atitinkamai pakoreguoti smėlio gaudyklės valdymo nustatymus (horizontalus sraigtas, klasifikavimo sraigtas arba smėlio siurblys) (ilgesnis veikimo laikas).

Patikrinkite, ar nuosėdos pašalintos per 2–4 savaites. Jei, nepaisant padidėjusio smėlio išmetimo, konteineryje vis tiek aptinkate nuosėdų, jas reikia pašalinti siurbimo mašina ir ištuštinti rezervuarą.

### 9.3.3.	Rezervuaro patikrinimas, ar galimai nėra nuosėdų/sankaupų virš vandens paviršiaus

Siekiant išvengti chlorido įsigėrimo ir dėl to nuosėdų kaupimosi kintamo vandens lygio zonoje, šias nuosėdas reikia pašalinti.

ATSARGIAI

Prieš atliekant tolimesnius darbus, privaloma laikytis įrenginio išjungimo procedūros, aprašytos 3.1.4 skyriuje. Kvalifikuoti darbuotojai turi būti aprūpinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis vadovaujantis 3.1.4 skyriumi (pirštinėmis, dujų nuotekio aptikimo įtaisais, ir kt.).

- Nuimkite visas apsaugines priemones (dangčius) virš smėlio gaudyklės ir, jei yra, riebalų gaudyklės. Norėdami pasiekti dangčius, naudokite esamą pakopą arba stabilias platformines kopėčias.

- • Jei įmanoma, naudokite aukšto slėgio ploviklį, kad iš rezervuaro ir nuo dangčių nupurkštumėte visas nuosėdas virš vandens lygio.

ATSARGIAI

Valant sistemą, jokiu būdu negalima plauti elektros įrangos aukšto slėgio plovikliu!

### 9.3.4 	Oro burbulų susidarymo patikrinimas (aktualu tik įrenginiui su aeruoto smėlio gaudykle)

Oro įleidimo būdas (oro burbuliukų forma) yra labai svarbus įrenginiams su aeruoto smėlio gaudyklėmis ir turi tiesioginės įtakos atskyrimo efektyvumui bei apsaugo nuo papildomų nuosėdų susidarymo smėlio gaudyklėje.

Nustatykite įrenginio veikimo režimą iš automatinio į rankinį (visos pavaros IŠJUNGTAS).

Įjunkite aeratorių į „ON“ padėtį rankiniu režimu.

ATSARGIAI

Jei yra atidarytas apsauginis aptvaras arba skiriamosios apsaugos (pvz., dangčiai), padidėja sužeidimo rizika. Todėl laikykite bent vieno metro saugų atstumą nuo bet kokių pavojingų vietų (pvz., judančių dalių ir angų).

Norėdami atlikti vizualią patikrą, nuimkite visas arba tik tam tikras apsaugines priemones (dangčius) virš smėlio gaudyklės. Norėdami pasiekti dangčius, naudokite esamą pakopą arba stabilias platformines kopėčias.

Oro burbuliukai turi būti tolygiai suformuoti per visą smėlio gaudyklės ilgį. Šiek tiek daugiau oro reikia įpilti į įleidimo pusę ir šiek tiek mažiau oro išleidimo pusėje.

Jei funkcija nepakankama, ištuštinkite rezervuarą ir patikrinkite oro vamzdelius.

### 9.3.5	Riebalų mentės torso įtempimo patikrinimas (aktualu tik įrenginiui su riebalų gaudykle)

Ilgiau eksploatuojant arba viršijus maksimalų vandens lygį rezervuare, trosas užsiteršia kietosiomis medžiagomis, todėl gali šiek tiek prailgėti. Pailgėjimas trukdo sukurti reikiamą trinties jungtį tarp pavaros skriemulio ir lyno, ir trukdo riebalų mentei tinkamai dirbti.

Kaip patikrinti troso įtempimą:

Nustatykite įrenginio darbo režimą iš automatinio į rankinį (visos pavaros IŠJUNGTOS).

Pirmiausia rankinio jungiklio pagalba perkelkite riebalų mentės vežimėlį į galinę padėtį, esančią priešingoje riebalų mentės pavaroje. Norėdami tai padaryti, įjunkite riebalų mentės pavarą atitinkama kryptimi ir leiskite riebalų mentei veikti tol, kol ją išjungs ribinis jungiklis. Riebalų mentė dabar yra priešais riebalų mentės pavaros variklį.

Tik dabar įrenginį reikia išjungti, kaip aprašyta 3.1.4 skyriuje.

ATSARGIAI

Prieš atliekant tolimesnius darbus, privaloma laikytis įrenginio išjungimo procedūros, aprašytos 3.1.4 skyriuje. Kvalifikuoti darbuotojai turi būti aprūpinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis vadovaujantis 3.1.4 skyriumi (pirštinėmis, dujų nuotekio aptikimo įtaisais, ir kt.).

Nuimkite apsaugines priemones (dangčius) nuo riebalų surinkimo rezervuaro. Norėdami pasiekti dangčius, naudokite esamą pakopą arba stabilias platformines kopėčias.

Vandens srove nuvalykite trosą, pavaras ir kreipiamuosius ritinėlius.

ATSARGIAI

Valant sistemą, jokiu būdu negalima plauti elektros įrangos aukšto slėgio plovikliu!!

Patikrinkite troso įtempimą.

| Tarp plastikinio bloko ir troso įdėkite sulankstomą liniuotę taip, kad trosas būtų apytiksliai 16 mm virš plastikinio bloko. Pakelkite trosą su spyruokliniu balansu, kad trosas būtų tiesiai virš sulankstomos liniuotės (atstumas iki plastikinio bloko apie 16 mm). Užfiksuokite spyruoklės balanso spyruoklės jėgą. Jei ant spyruoklės balanso nurodyta spyruoklės jėga yra 800 g / 8 N (kai atstumas tarp skriemulių ≤ 8 m) arba 1200 g / 12 N (kai atstumas tarp skriemulių > 8 m), troso įtempimas yra GERAS. Jei spyruoklės jėga per maža, trosą reikia įtempti. |  |
| --- | --- |

Instrukcijos kaip įtempti pavaros trosą:

Įtempkite trosą su įtempimo įtaisu (srieginis strypas su reguliuojamu varžtu).

Taip pat žiūrėkite 1.6.3 skyriuje pateiktas instrukcijas, kuriose aprašoma, kaip uždėti trosą ant ritinėlių.

„Sutrumpinant“ įtempimo įtaisą, padidinama troso įtempimo jėga. Atsižvelgiant į atstumą tarp skriemulių, turi būti nustatytos 4 punkte nurodytos spyruoklės jėgos vertės.

Pasiekę reikiamą troso įtempimą, priveržkite srieginio strypo veržles ir atitinkamai jas užfiksuokite.

Akivaizdžiai per stiprus troso įtempis kai dirbant pavaros ritinėliui skleidžiamas čerškiantis garsas. Jei trosas nėra pakankamai įtemptas, pavaros ritinėlio judėjimas neperduodamas arba tik iš dalies perduodamas į trosą.

### 9.3.6	Riebalų mentės apsauginių spaustukų patikrinimas (reikalingas tik su smėlio gaudykle)

Apsauginiai spaustukai laiko riebalų mentę horizontalioje padėtyje kai ji juda link išleidimo angos.

Nustatykite įrenginio darbo režimą iš automatinio į rankinį (visos pavaros IŠJUNGTOS).

ATSARGIAI

Jei yra atidarytas apsauginis aptvaras arba skiriamosios apsaugos (pvz., dangčiai), padidėja sužeidimo rizika. Todėl laikykite bent vieno metro saugų atstumą nuo bet kokių pavojingų vietų (pvz., judančių dalių ir angų).

- Nuimkite apsaugines priemones (dangčius) nuo riebalų gaudyklės rezervuaro. Norėdami pasiekti dangčius, naudokite esamą pakopą arba stabilias platformines kopėčias.

- Įjunkite riebalų mentės pavarą link įleidimo angos ir leiskite riebalų mentei veikti tol, kol ją išjungs ribinis jungiklis prie įrenginio išleidimo angos.

- Pasukite riebalų mentės pavarą link išleidimo angos ir leiskite riebalų mentei veikti tol, kol ją išjungs ribinis jungiklis prie įrenginio išleidimo angos.

- • Iš saugaus atstumo stebėkite riebalų mentės padėtį, kai ji juda link išleidimo angos. Jei mentė yra horizontalioje padėtyje, tai yra ženklas, kad veikia puikiai.

- • Jei riebalų mentė yra vertikalioje padėtyje, kol ji juda link išleidimo angos, riebalų mentės fiksavimo laikikliai yra susidėvėję ir juos reikia pakeisti, kaip aprašyta 9.6 skyriuje.

### 9.3.7	Kasmetinė smėlio gaudyklės rezervuaro patikra

Prieš kasmetinę apžiūrą smėlio gaudyklės rezervuaras turi būti visiškai ištuštintas ir išvalytas. Prieš ištuštinant įrenginį, reikia pašalinti smėlį.

- Nustatykite įrenginio darbo režimą iš automatinio į rankinį (visos pavaros IŠJUNGTOS).

- Tuo pačiu metu įjunkite horizontalaus ir vertikalaus sraigto pavarą (taip pat ir smėlio separatorių su smėlio siurbliu) ir leiskite pavaroms veikti tol, kol nebeliks smėlio.

- Tik dabar įrenginys turi būti išjungtas pagal 3.1.4 skyrių.

ATSARGIAI

Prieš atliekant tolimesnius darbus, privaloma laikytis įrenginio išjungimo procedūros, aprašytos 3.1.4 skyriuje. Kvalifikuoti darbuotojai turi būti aprūpinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis vadovaujantis 3.1.4 skyriumi (pirštinėmis, dujų nuotekio aptikimo įtaisais, ir kt.).

Nuotekas galima pašalinti panardinamu siurbliu arba siurbimo mašina. Tada galima atidaryti išleidimo angą ir išleisti likusį vandenį.

- Jei įmanoma, išplaukite rezervuaro vidų ir dangčius aukšto slėgio plovimo įrenginiu.

ATSARGIAI

Valant sistemą, jokiu būdu negalima plauti elektros įrangos aukšto slėgio plovikliu!!

- Patikrinkite plastikinių guolių gaubtų būklę:

Jei medžiagos storis sraigto veleno atramos taške yra susidėvėjęs daugiau nei 50%, visi guolių gaubtai turi būti pakeisti sekančios kasmetinės priežiūros metu. Todėl iš anksto susisiekite su HUBER techniniu personalu.

- Patikrinkite smėlio gaudyklės aeravimo įtaisų stabilumą:

Patikrinkite visus oro vamzdelius ir įsitikinkite, kad jie gerai pritvirtinti, o medžiaga nėra įsipainiojusi ir jų neužkemša. Atlaisvinkite Geka movą ir prijunkite prie vandens žarnos, kad patikrintumėte visas atskirų oro vamzdžių skyles, jei jos užsikimšusios. Užsikimšusias skylutes galima lengvai išplauti atidarius horizontalų purkštuko mazgą.

### 9.3.8	Krumpliaračių variklių priežiūra 
Darbinė terpė ir alyvos keitimas

Įrenginyje sumontuoti keli pavaros varikliai, kurių techninius duomenis ir reikalingus alyvos kiekius galima paimti iš pridedamo variklio duomenų lapo. Reikalingas alyvos kiekis papildomai nurodytas identifikavimo lentelėje. Jei nurodomi du kiekiai, pirmasis reiškia pagrindini pavarų dėžei, o antrasis - tarpinei pavarai.

Pavaros variklio naudojimo instrukciją rasite priede. Patvirtintos alyvos yra išvardintos šioje naudojimo instrukcijoje.

Pavyzdys: BP pavarų dėžės alyva: Energol GR-XP220

Alyvos keitimo intervalus, alyvos tipą ir kiekį bei alyvos gamintojus rasite pavaros variklio gamintojo instrukcijose (priede).

ATSARGIAI

Dirbdami su pavaros varikliu naudokite darbo platformą, atitinkančią saugos ir nelaimingų atsitikimų prevencijos taisykles.

## 9.4	Atsarginės dalys, susidėvinčios dalys

Ilgas tarnavimo laikas ir beveik visiškas atsparumas korozijai esant sąlyčiui su komunalinėmis ir pramoninėmis nuotekomis, nes visi su vandeniu besiliečiantys komponentai yra pilnai pagaminti iš nerūdijančio plieno, apdoroti rūgštimi ėsdinimo vonioje ir pasyvuoti. Vidutinis veikimo laikas gali būti nurodytas 0,52 valandos per dieną. Šis laikotarpis visada priklauso nuo konkrečių vietos sąlygų kt.

- Susidėvinčios dalys

Mūsų garantija neapima tų susidėvinčių dalių, kurių spartesnis nei kitų dalių susidėvėjimas yra natūrali šio įrenginio eksploatavimo proceso dalis. Susidėvinčiomis yra laikomos tos dalys, kurios greičiau už kitas susidėvi dėl savo atliekamos funkcijos. To susidėvėjimo laipsnis priklauso nuo eksploatavimo sąlygų, eksploatavimo trukmės ir įrenginio priežiūros.

Pagrindinės susidėvinčios įrenginio dalys:

- Apsauginiai spaustukai (pasirinkus riebalų gaudyklę)

- Guolių gaubtai

- Vielos trosas (pasirinkus riebalų gaudyklę)

- Rotorius ir troso ritinys (pasirinkus riebalų gaudyklę)

- Žiedas su grioveliais

- Įvorė

- Apsauginis žiedas

b) Atsarginės dalys

Apie kitas atsargine dalis, pvz., pavaros variklį, solenoidinį vožtuvą, kt. skaitykite atsarginių dalių sąrašą.

Užsakydami atsargines dalis visada nurodykite:

Įrenginio modelį

Dydį

Užsakymo numerį – įrenginio numerį

Gamybos metus

Atitinkamų elektrinių dalių darbinę įtampą

Užsakymo numerį iš atsarginių dalių sąrašo (Priede)

Reikalingą kiekį

Pristatymo adresą

### 9.5	Reguliarūs įrenginių, kurie naudojami  ATEX (potencialai sprogiose) zonose tikrinimai – periodinės patikros ir nuolatinė kontrolė

Iš lentelėje pateiktų duomenų matyti, kad darbinės būklės patikras būtina atlikti ne rečiau kaip kas 5 metus, o jei įrenginys intensyviai eksploatuojamas – po 300-500 eksploatavimo valandų. Taip pat nurodyta, kokias dalis reikia tikrinti. Pastebėję, kad kuri nors iš šių įrenginio dalių atrodo netinkama toliau eksploatuoti, pakeiskite ją.

| Eksploatavimo valandos | Intervalas | Objektas | Rekomenduojamas metodas |
| --- | --- | --- | --- |
| 500 | 5 metai | Horizontalus sraigtas Smėlio šalinimo sraigtas Darbinė būklė: sraigto velenas | Tikrinti ar nesusidėvėję guolių gaubtai |
| 300 | 3 metai | Smėlio šalinimo sraigtas Pratekėjimo bandymai Rezervuaro arba veleno sandarinimo elementas pavaros pusėje (žiedas su grioveliais) | Pratekėjimo bandymas |
|  | 3 metai | Pasirenkama: Riebalų šalinimo mentė Darbinė būklė: kreipiamieji ritinėliai | Tikrinti ar guolis veikia ir nesusidėvėjo. |

PASTABA

Taip pat skaitykite elektrinių variklių, pavarų ir guolių eksploatavimo ir priežiūros instrukcijas.

|  | DĖMESIO |
| --- | --- |
|  | Įrengimus su apsauga nuo sprogimo, taisykite ar atlikite didelės apimties priežiūros darbus atskiroje patalpoje įrenginį demontavę. |

## 9.6	Remontas

Instrukcija kaip pakeisti kronšteinus (laikiklius) pagal 9.3.6 skyrių

ATSARGIAI

Prieš atliekant tolimesnius darbus, privaloma laikytis įrenginio išjungimo procedūros, aprašytos 3.1.4 skyriuje. Kvalifikuoti darbuotojai turi būti aprūpinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis vadovaujantis 3.1.4 skyriumi (pirštinėmis, dujų nuotekio aptikimo įtaisais, ir kt.).

- Nuplaukite riebalų grandiklį ir riebalų mentę su vandens čiurkšle.

ATSARGIAI

Valant sistemą, jokiu būdu negalima plauti elektros įrangos aukšto slėgio plovikliu!!

• Atsukite laikiklių varžtus ir išmeskite susidėvėjusius laikiklius.

• Padėkite naujus laikiklius taip, kad varžtais būtų galima sujungti riebalų mentės nugarinė dalį.

• Dar kartą priveržkite laikiklių varžtus.

Jei reikia pagalbos remontuojant, kreipkitės į HUBER technikos specialistus.

# 10	Stabdymas

# 10.1	Stabdymas

Kad įrenginio nesugadintumėte ir išvengtumėte žmonių sužeidimo bei žalos aplinkai, jį išjungdami laikykitės šių taisyklių:

- Įrenginio stabdymo darbus gali atlikti tik kvalifikuotas darbuotojas.

- Dar perskaitykite skyrių Bendrosios saugos instrukcijos.

- Be to, žr. skyrių Gabenimas.

- Taip pat, tik atvirkštine tvarka, perskaitykite Bendrosios montavimo instrukcijos.

- Užtikrinkite, kad kėlimo įrengimai būtų tinkamos kėlimo galios (svoris nurodytas įrenginio identifikavimo plokštelėje).

- Jei įrenginys bus naudojamas sprogiose zonose: sukurkite nesprogios aplinkos zoną (pvz., įrengiant pakankamą vėdinimą.

ATSARGIAI

Prieš atliekant tolimesnius darbus, privaloma laikytis įrenginio išjungimo procedūros, aprašytos 3.1.4 skyriuje. Kvalifikuoti darbuotojai turi būti aprūpinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis vadovaujantis 3.1.4 skyriumi (pirštinėmis, dujų nuotekio aptikimo įtaisais, ir kt.).

- Įrenginio stabdymas vykdomas tokia tvarka:

- Atitveriamas pakankamas plotas aplink įrenginį.

- Pilnai išjungiamas įrenginys ir apsaugomas nuo netyčinio įsijungimo.

- Išvalomas įrenginys (žiūrėkite valymo instrukcijas, 9 skyrius).

- Apmokytas ir tokiems darbams atlikti teisę turintis elektrikas atlieka elektros tiekimo atjungimo darbus.

## 10.2	Laikinas stabdymas

Laikykitės 10.1 punkte aprašytos tvarkos.

Taip pat skaitykite Įrenginio saugojimas skyrių.

## 10.3	Galutinis sustabdymas / panaudoto įrenginio utilizavimas

Laikykitės 10.1 punkte aprašytos tvarkos.

Tada išmontuokite įrenginį kaip galima detaliau ir atskirkite medžiagas.

Atskirų medžiagų utilizavimas / medžiagų utilizavimas nedarant žalos gamtai:

- Įrenginyje panaudotas medžiagas utilizuoti pagal medžiagos gamintojo nurodytas utilizavimo instrukcijas.

- Metalai beveik pilnai perdirbami (> 90%).

Plastikas perdirbamas tik iš dalies.

# 11	Papildoma informacija

Jei norėsite gauti daugiau informacijos, rašykite arba skambinkite. Mes jums padėsime.

Mūsų būstinė:

Hans Huber AG

Maschinen- und Anlagenbau

Industriepark Erasbach A1

92334 Berching

Germany

Telefonas:	+49-8462-201-0

Faksas:	+49-8462-201-810

El. paštas	info@huber.de

Mūsų klientų aptarnavimo skyrius:

Telefonas:	+49-8462-201-455

Faksas:	+49-8462-201-459

El. paštas	service@huber.de

Mes padėsime jums greitai rasti specialistą galintį atsakyti į jūsų klausimus.

Mūsų interneto svetainės adresas http://www.huber.de , joje pateikiama naujausia informacija apie mūsų paslaugas.

Mūsų paslaugos apima prevencinę priežiūrą, įprastą aptarnavimą, nedaug laiko reikalaujantį remontą.

Dėl šių paslaugų į mus galima kreiptis visą parą, 7 dienas per savaitę.

Mūsų kvalifikuota komanda siūlo į klientą orientuotas ir patikimas paslaugas. Jos apima:

- Montavimą ir paleidimą

- Specialistų pagalbą, eksploatuojančio personalo informavimą ir instruktavimą

- Įprastą aptarnavimą

- Įrenginio darbo optimizavimą

- Įrenginio priežiūrą

- Remontą ir standartinių dalių pristatymą per 48 valandas

Šios papildomos paslaugos garantuoja patikimą įrenginio eksploatavimą, o tai svarbu ir municipalinių ir pramoninių nuotekų valymo atvejais. Tai padės tenkinti jums jūsų atsakomybės ribose keliamus reikalavimus.

# Text boxes

Įžeminimo laidas 10 mm²

Įžeminimo taškas turi būti sujungtas su maitinimo įtampos korektoriumi pagal šalies standartus ir saugos reikalavimus

Pavaros dantratis

Apsaugotas nuo korozijos

Tepalas: Plantogel 2S

Įžeminimo laidas 6 mm²

Pavaros variklis

Solenoidinis vožtuvas

Įžeminimo laidas 6 mm²

Pasirenkama: riebalų šalinimas

Pavaros variklis

Išcentrinis sraigtinis siurblys

Įžeminimo laidas 6 mm²

Pavaros variklis

Pavaros dantratis

Apsaugotas nuo korozijos

Tepalas: Plantogel 2S

Sparnai ir kylantis vamzdis

Įžeminimo laidas 6 mm²

Pavaros variklis

Kaištis, DE 22

Žiedas V2A/SIC

Pavaros dantratis

Apsaugotas nuo korozijos

Tepalas: Plantogel 2S

Įžeminimo laidas 6 mm²

Kompresorius